Томская область

Томский район

Муниципальное образование «Копыловское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Копыловского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.						                   № 17

п.Копылово  									          «24»  марта  2017г.

Томская область Томский район

Совет муниципального образования «Копыловское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

п. Копылово                                                                                 «24» марта 2017 г.  № 48.2

48-е собрание 3-го созыва

Об утверждении схемы теплоснабжения

Копыловского сельского поселения на

период с 2015 года до 2031 года

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Копыловского сельского поселения от 09.03.2017 года и 10.03.2017 года.

Совет Копыловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Копыловского сельского поселения на период с 2015 года до 2031 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Копыловского поселения (Главе Администрации) для подписания и опубликования в Информационном бюллетене Копыловского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в сети Интернет (http://kopilovosp.tomsk.ru/).

Председатель Совета

Копыловского сельского поселения                                     Л.А. Хайкис

Глава Копыловского поселения

(Глава Администрации)                                                        А.А. Куринский

«Схема теплоснабжения

Копыловского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2015 года до 2031 года»

Актуализация на 2017 год

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-14.001.000

Договор оказания услуг: № ИП-ДД-16-31 от 14.10.2016 г.

Разработчик: ИП Марьясов К.Е.

Томск 2017

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	3

Часть 1.Функциональная структура теплоснабжения	3

Рис. 1.2. Структура системы теплоснабжения Копыловского СП Томского района Томской области	3

Часть 2.Источники тепловой энергии	3

1.2.1. Структура основного оборудования	3

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности	3

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	3

1.2.4.Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	3

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	3

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	3

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	3

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	3

1.2.9. Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии	3

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	3

Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	3

1.3.1. Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	3

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	3

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	3

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	3

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	3

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	3

1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	3

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	3

1.3.9. Описание периодичности проведения испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	3

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	3

1.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	3

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	3

1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	3

1.3.14.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	3

1.3.15.Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	3

1.3.16.Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	3

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	3

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	3

1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии	3

1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	3

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	3

Часть 7. Балансы теплоносителя	3

Часть 8. Топливные балансы	3

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии	3

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	3

Часть 9. Надежность теплоснабжения	3

1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей	3

1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	3

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	3

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	3

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	3

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	3

2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	3

2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления	3

2.1.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	3

2.1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	3

2.1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения	3

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	3

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреблеяющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	3

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	3

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруженийна них	3

Глава 7. Перспективные топливные балансы	3

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	3

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	3

Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	3

8.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	3

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническо02е перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов	3

8.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	3

8.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	3

Глава 9. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Тепловые нагрузки потребителей»	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Схемы тепловых сетей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Характеристики тепловых сетей, результаты гидравлических расчетов»

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1.Функциональная структура теплоснабжения

Копыловское сельское поселение Томского района является муниципальным образованием, образованным Законом Томской области от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Копыловского сельского поселения является поселок Копылово. Территория Копыловского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов: п. Копылово; п. Рассвет; д. Конинино; д. Кусково; д.Постниково; 104 км ж/д разъезд.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Копыловского сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

# Рис. 1.1. Кадастровое деление Копыловского СП

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Томского района в Томской области (14);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Кадастровые зоны покрывают территорию поселений без разрывов и перекрытий.

Кадастровое деление Копыловского СП показано на рис. 1.1.

Система теплоснабжения Копыловского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения, использующих в качестве топлива газ и другие виды топлива. Структура системы показана на рис. 1.2.

## Рис. 1.2. Структура системы теплоснабжения Копыловского СП Томского района Томской области

Теплоснабжение потребителей Копыловского СП Томского района обеспечивается теплоснабжающей организацией ООО «Ресурс-Т». Состав, территориальное расположение и общие сведения об источниках, которой приведены в табл. 1.1 и на рис. 1.2.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ООО «Ресурс-Т» входят две котельные с распределительными тепловыми сетями. Территориально котельные расположены в п. Копылово, п. Рассвет.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и в большей степени печное отопление) расположены, в основном, в населенных пунктах на территории сельских поселений (п. Копылово, п. Рассвет, д. Конинино, д. Кусково, д.Постниково, 104 км ж/д разъезд), где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой не охваченных централизованным теплоснабжением.

Почти 95% жилищного фонда поселения обеспечено централизованным отоплением и горячим водоснабжением и соответственно 5% приходится на индивидуальное теплоснабжение.

## Часть 2.Источники тепловой энергии

На территории поселения располагается две котельные: в п. Рассвет и п. Копылово.

### 1.2.1. Структура основного оборудования

Структура основного оборудования котельных приведена в таблице 1.1.

# Таблица 1.1 – Структура основного оборудования котельных Копыловского СП

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Марка оборудования | Количество агрегатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Копылово | Котел водогрейный | КВСА-3 | 3 |
| Котельная п. Рассвет | Котел водогрейный | GETZGP-5000 | 1 |
|  | Котел водогрейный | GETZGP-2000 | 2 |

Основное оборудование котельных включает водогрейные котлы, использующие в качестве основного топлива газ, вспомогательное оборудование – насосы контурный, подпиточый и сетевой, дымососы, дутьевые вентиляторы и др.

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Копыловского СП приведены в таблице 1.2.

# Таблица 1.2 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Копыловского СП

| Наименование котельной | Марка котла | КПД котла, % | Количество агрегатов | Тепловая мощность, Гкал/ч | Итого установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Копылово | КВСА-3 | 92 | 3 | 2,586 | 7,758 |
| Котельная п. Рассвет | GETZGP-5000 | 92 | 1 | 4,31 | 7,75 |
|  | GETZGP-2000 | 92 | 2 | 1,72 |  |

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 15,508 Гкал/ч.

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 1.3.

# Таблица 1.3 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Расположение котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Копылово | 7,758 | 0,000 | 7,758 |
| Котельная п. Рассвет | 7,750 | 0,000 | 7,750 |

На котельных Копыловского СП ограничения мощности отсутствуют.

### 1.2.4.Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии насобственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.4.

# Таблица 1.4 – Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч

| Наименование параметра | Котельная п. Копылово | Котельная п. Рассвет |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,7580 | 7,7500 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0065 | 0,0095 |
| Тепловая мощность нетто | 7,7515 | 7,7405 |

Наибольший расход тепла на собственные нужды наблюдается на котельной п. Рассвет. Суммарная теповая мощность нетто котельных Копыловского СП составляет 15,492 Гкал/ч.

### 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 1.5.

# Таблица 1.5 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| Котельная | Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудования | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Копылово | Котел водогрейный КВСА-3 | 2002 | 2011 | нет |
| Котельная п. Рассвет | GETZGP-5000 ст.№1 | 2011 | 2011 | нет |
|  | GETZGP-2000 ст.№2 | 2011 | 2011 | нет |
|  | GETZGP-2000 ст.№3 | 2011 | 2011 | нет |

Капитальный ремонт котлов на котельных не проводился.

### 1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от источников теплоснабжения Копыловского СП осуществляется посредством качественного регулирования в отопительный период в рамках сегмента температурного графика t1/t2 = 95/70 (C (рис. 1.3).

Котельная п. Копылово. Средние значения температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети t1/t2 = 76,7/59,5 (C. Средняя температура сетевой воды t1 = 76,7 (C по температурному графику сетевой воды соответствует средней температуре наружного воздуха минус 16 (C. Превышение t1 = 76,7 (C над нормативным значением (по отопительному графику) t1 = 58 (C при нормативной температуре наружного воздуха минус 7,9 (C обуславливается режимом «перетопа» в осенне-весенний период из-за наличия нагрузки ГВС и сопутствующего ей излома температурного графика применяемого при централизованном регулировании (до ЦТП) отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения. Температурный график котельной п. Копылово приведен на рис. 1.3.

# Рис. 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии п. Копылово

Котельная п. Рассвет. Средние значения температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети t1/t2 = 63,7/50,2 (C. Режим «перетопа», но в меньшей степени, существует и в системе теплоснабжения п. Рассвет. Температурный график котельной п. Рассвет приведен на рис. 1.4.

Температурный графиксетевой воды t1/t2 = 95/70 (C на коллекторах источников теплоснабжения Копыловского СП обуславливается паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть.

# Рис. 1.4. Температурный график отпуска тепловой энергии п. Рассвет

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

### 1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Для оценки степени использования установленной мощности котельного оборудования в течение года, используется коэффициент использования установленной тепловой мощности, определяемый по формуле:

где Qгод – годовая выработка тепловой энергии, Гкал; Nуст – установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч. КИУТМ котельных приведен на рис. 1.5.

# Рис. 1.5. КИУТМ котельных Копыловского СП

В 2014–2016 гг наибольший коэффициент использования тепловой мощности – на котельной п. Копылово. Рост значения КИУТМ по котельным связан с увеличением тепловой нагрузки источников.

### 1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных Копыловского СП учет тепла отпущенного в тепловые сети с коллекторов котельных ведется по коммерческим приборам учета.

На котельной п. Копылово установлен тепловычислитель СПТ 961.2 в составе теплосчетчика «Логика 8961-Э2».

### 1.2.9. Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не ведется.

### 1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 1.3.1. Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей от котельной п. Копылово приведена в Приложении 1 (лист 1). Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,19 км в двухтрубном исполнении, прокладка, в основном, надземная.

Схема тепловых сетей от котельной п. Рассвет приведена в Приложении 1 (лист 2). Общая протяженность тепловых сетей составляет 7,51 км в двухтрубном исполнении, прокладка, в основном, надземная.

### 1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Отпуск тепла от котельной п. Копылово осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 8190м (в двухтрубном исполнении). Структура сетей отопления показана на рис. 1.6, структура тепловых сетей ГВС – на рис. 1.7.

# Рис. 1.6. Структура сетей отопления котельной п. Копылово

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 50 мм и 100 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условными диаметрами 25 мм и 40 мм.

# Рис. 1.7. Структура сетей ГВС котельной п. Копылово

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 50 мм, наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условным диаметром 40 мм.

Параметры тепловых сетей котельной п. Копылово приведены в таблице 1.6.

# Таблица 1.6 – Параметры тепловых сетей котельной п. Копылово

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |
| 250 | 500 | надземная | Плиты минераловатные | 1959 |
| 250 | 30 | надземная |  | 2011 |
| 200 | 449 | надземная |  | 1959/1976 |
| 200 | 58 | подземная |  | 1976 |
| 150 | 20 | надземная |  | 1976 |
| 100 | 365 | надземная |  | 1976 |
| 50 | 50 | надземная |  | 1959 |
| 150 | 103 | надземная |  | 1959 |
| 100 | 218 | подземная |  | 1959 |
| 80 | 64 | подземная |  | 1959 |
| 65 | 135 | подземная |  | 1959 |
| 50 | 24 | подземная |  | 1976 |
| 100 | 170 | надземная |  | 1976 |
| 80 | 249 | надземная |  | 1976 |
| 50 | 50 | надземная |  | 1976 |
| 65 | 90 | надземная |  | 1959 |
| 125 | 97 | надземная |  | 1959 |
| 50 | 10 | подземная |  | 2009 |
| 100 | 152 | надземная |  | 1959 |
| 125 | 44 | надземная |  | 1959 |
| 125 | 114 | надземная |  | 1959 |
| 80 | 171 | надземная |  | 1959 |
| 65 | 154 | надземная |  | 1959 |
| 65 | 60 | подземная |  | 1959 |
| 50 | 715 | надземная |  | 1959 |
| 40 | 60 | надземная |  | 1959 |
| 25 | 60 | надземная |  | 1959 |
| Итого | 4212 |  |  |  |
| ГВС |
| 58 | 125/125 | подземная | Плиты минераловатные | 1976 |
| 449 | 125/125 | надземная |  | 1959/1976 |
| 20 | 125/125 | надземная |  | 1976 |
| 365 | 80/65 | надземная |  | 1976 |
| 103 | 125/125 | надземная |  | 1959 |
| 218 | 100/80 | подземная |  | 1959 |
| 50 | 25/25 | надземная |  | 1959 |
| 357 | 50/50 | подземная |  | 1959 |
| 64 | 80/65 | подземная |  | 1959 |
| 159 | 50/50 | подземная |  | 1976/1959 |
| 170 | 80/80 | надземная |  | 1976 |
| 231 | 50/50 | надземная |  | 1976 |
| 18 | 65/50 | надземная |  | 1976 |
| 50 | 25/25 | надземная |  | 1976 |
| 60 | 50/50 | надземная |  | 1959 |
| 30 | 25/25 | надземная |  | 1959 |
| 97 | 100/100 | надземная |  | 1959 |
| 96 | 80/65 | надземная |  | 1959 |
| 10 | 50/50 | подземная |  | 2009 |
| 158 | 100/100 | надземная |  | 1959 |
| 86 | 65/50 | надземная |  | 1959 |
| 47 | 65/65 | надземная |  | 1959 |
| 347 | 50/50 | надземная |  | 1959 |
| 60 | 50/50 | подземная |  | 1959 |
| 52 | 40/40 | надземная |  | 1959 |
| 623 | 25/25 | надземная |  | 1959 |
| Итого | 3978 |  |  |  |
| Всего | 8190 |  |  |  |

# Рис. 1.8. Структура тепловых сетей котельной п. Копылово по сроку ввода в эксплуатацию

Большая часть сетей построена в 1959 году (рис.1 .8), доля тепловых сетей, построенных в 2009-2011 гг составляет менее 1 % от общей протяжнности тепловых сетей.

Отпуск тепла от котельнойп. Рассвет осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность7506м (в двухтрубном исполнении). Структура сетей отопления и ГВС показана на рис. 1.9 и 1.10, соответственно.

# Рис. 1.9. Структура сетей отопления котельной п. Рассвет

Большая часть тепловых сетей имеют условный диаметр 100 мм , наименьшую протяженность тепловых сетей составляют трубопроводы с условным диаметром 200 мм.

Рис. 1.10. Структура сетей ГВС котельной п. Рассвет

Параметры тепловых сетей котельной п. Рассвет приведены в таблице 1.7.

# Таблица 1.7 – Параметры тепловых сетей котельной п. Рассвет

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |
| 200 | 10 | надземн. | Плиты минераловатные | 2011 |
| 150 | 46 | надземн. |  | 2011 |
| 150 | 186 | подземн. |  | 1972 - 1984 |
| 150 | 356 | надземн. |  | 1972 - 1984 |
| 100 | 972 | надземн. |  | 1972 - 1984 |
| 100 | 364 | подземн. |  | 1972 - 1984 |
| 80 | 380 | надземн. |  | 1972 - 1984 |
| 80 | 458 | подземн. |  | 1972 - 1984 |
| 50 | 510 | надземн. |  | 1972 - 1984 |
| 50 | 501 | подземн. |  | 1972 - 1984 |
| Итого | 3783 |  |  |  |
| ГВС |
| 200 | 10 | надземн. | Плиты минераловатные | 2011 |
| 100/80 | 642 | надземн. |  | 1977 - 1984 |
| 100/80 | 264 | подземн. |  | 1977 - 1984 |
| 80/50 | 782 | надземн. |  | 1977 - 1984 |
| 8050 | 480 | подземн. |  | 1977 - 1984 |
| 50/32 | 619 | надземн. |  | 1977 - 1984 |
| 50/32 | 599 | подземн. |  | 1977 - 1984 |
| 32 | 101 | надземн. |  | 1977 - 1984 |
| 32 | 226 | подземн. |  | 1977 - 1984 |
| Итого | 3723 |  |  |  |
| Всего | 7506 |  |  |  |

Изоляция всех тепловых сетей минераловатными плитами, большая часть сетей имеет надземную прокладку.

### 1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

В системах теплоснабжения п. Копылово и п. Рассвет существует тепловая нагрузка ГВС. Системы отопления теплопотребителей подключены по зависимой схеме без смешения.

Для покрытия присоединенной через не развитые тепловые сети к источникам теплоснабжения отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового сектора вполне достаточно теплового потенциала температурного графика t1/t2 = 95/70 (C при уровне средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети t1/t2 = 63,7/50,2 ( (п. Рассвет) и t1/t2 = 76,7/59,5 (C (п. Копылово).

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных п. Копылово и п. Рассветприведены на рис. 1.3, 1.4.

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования по отопительной нагрузке 95/70 °С.

### 1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска.

### 1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Расчетные схемы тепловых сетей п. Копылово и п. Рассвет приведена в Приложении 2. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей приведены в Приложении 3.

По результатам гидравлического расчета не выявлено теплопотребителей с необеспеченным качеством теплоснабжения.

### 1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (аварий) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 1.3.9. Описание периодичности проведения испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- Опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. ЭСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников.

- Испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях в системах теплоснабжения Копыловского СП не проводятся.

- Испытания на тепловые потери на тепловых сетях в системах теплоснабжения Копыловского СП не проводятся.

### 1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы тепловых потерь в сетях рассчитываются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (в редакции приказа Минэнерго от 10.08.2012 № 377).

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

При расчете технологических затрат и потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии приняты следующие расчетные климатические параметры (I климатическая зона Томской области):

- Продолжительность отопительного периода, суток – 234;

- Продолжительность функционирования системы ГВС 350 суток;

- Расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления: (-40 °С).

- Средняя (расчетная) температура наружного воздуха в отопительном периоде: (- 8,61 °С).

- Средняя (расчетная) температура грунта в отопительном периоде: 4,3 °С.

Эксплуатационные температурные графики тепловых сетей ООО «Ресурс-Т» и средние (расчетные) значения температур теплоносителей приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Температурные графики и средние (расчетные) температуры теплоносителя в тепловых сетях котельных ООО «Ресурс-Т» на 2016 год

| Наименование системы теплоснабжения | Темпер. график, °С /°С | Режим работы теплосетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный | Круглогодичный (350 день) |
|  |  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| котельная п. Копылово | 95/70 | 76,7/59,5 |  | 74,5/57,2 (до ЦТП) | 60/40 |
| котельная п. Рассвет | 95/70 | 63,7/50,2 |  |  | 60/40 |

Температура холодной воды, на восполнение потерь с утечками из тепловой сети, по рекомендации «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» принята в отопительный период 5 °С, в неотопительный период 15 °С.

Результаты расчетов нормативных технологических годовых затрат и потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных ООО «Ресурс-Т» на 2016 год представлены в табл. 1.9.

Таблица 1.9 – Результаты расчетов нормативных технологических годовых затрат и потерь тепловой энергии по ООО «Ресурс-Т»

| Наименование котельной | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | с утечкой | Технологические затраты | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| Котельная п. Рассвет | 1177,3 | 84,1 | 1261,4 | 3810,5 | 42,7 | 3853,1 |
| Котельная п. Копылово | 2695,6 | 192,5 | 2888,1 | 4962,5 | 139,1 | 5101,6 |

### 1.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Ряд абоненских вводов в системах теплоснабжения оснащены приборами коммерческого учета тепловой энергии.

### 1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

### 1.3.14.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В тепловых сетях системы теплоснабжения п. Копылово функционирует один ЦТП.

Тепловая схема ЦТП приведена на рис. 1.11. Между котельной и ЦТП сетевая вода транспортируется по 2-х трубной тепловой сети. От ЦТП два вывода обеспечивают подачу тепловой энергии для покрытия отопительной нагрузки. Отпуск тепловой энергии для потребителей горячего водоснабжения обеспечивается 2-х трубными тепловыми сетями ГВС.

Рис. 1.11. Тепловая схема ЦТП

ЦТП п. Копылово не оборудован средствами автоматизации и регулирования отпуска тепловой энергии.

Насосы в работе, не в аварийном состоянии, но сбои в работе возникают чаще, чем положено проведением ППР, при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций. Степень физического износа 41 – 60 %. Техническое состояние – удовлетворительное.

### 1.3.15.Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

### 1.3.16.Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Копыловского СП Томского района не выявлено.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной п. Копылово показана на рис. 1.12.

# Рис. 1.12. Зона действия котельной п. Копылово

Зона действия котельной п. Копылово распространяется на жилые и общественно-деловые строения, расположенные в п. Копылово Томского района, производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет. Показателем эффективности теплоснабжения в зоне действия котельной является удельная материальная характеристика. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 1.10.

# Таблица 1.10 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной п. Копылово

| Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1670,76 | 5,8802 | 284,13 |

С учетом того, что зона эффективного теплоснабжения ограничена значением удельной материальной характеристики 200 м2/Гкал/ч, можно сделать вывод о том, что зона действия котельной п. Копылово не удовлетворяет этому требованию.

Зона действия котельной п. Рассвет показана на рис. 1.13.

# Рис. 1.13. Зона действия котельной п. Рассвет

Определение зоны эффективного теплоснабжения для котельной п. Рассвет приведено в таблице 1.11.

# Таблица 1.11 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной п. Рассвет

| Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1246 | 4,8332 | 257,8 |

С учетом того, что зона эффективного теплоснабжения ограничена значением удельной материальной характеристики 200 м2/Гкал/ч, можно сделать вывод о том, что зона действия поселковой котельной п. Рассвет не удовлетворяет этому требованию.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

### 1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии

Значения тепловой нагрузки потребителей котельной п. Копылово на 2016 год при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.12.

# Таблица 1.12 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной п. Копылово, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 5,2945 | 0,0000 | 0,5858 | 0,0000 | 5,8802 |
| Собственное потребление | 0,0503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0503 |
| Жилые дома | 4,6705 | 0,0000 | 0,5463 | 0,0000 | 5,2168 |
| Бюджетные потребители | 0,5179 | 0,0000 | 0,0391 | 0,0000 | 0,5570 |
| Прочие организации | 0,0558 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0562 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной п. Копылово, составляет 5,8802 Гкал/ч, в том числе 10 % на нужды ГВС.

Значения годового потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.13.

# Таблица 1.13 – Значения потребления тепловой энергии абонентами котельной п. Копылово за базовый 2016 год, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 13987,89 | 0,00 | 4150,01 | 0,00 | 18137,90 |
| Собственное потребление | 121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,92 |
| Жилые дома | 12590,15 | 0,00 | 4063,26 | 0,00 | 16653,41 |
| Бюджетные потребители | 1134,94 | 0,00 | 85,81 | 0,00 | 1220,75 |
| Прочие организации | 140,89 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 141,83 |

Из таблицы 1.13 следует, что годовой полезный отпуск тепловой энергии составил 18137,9 Гкал, в том числе на нужды отопления 13987,89 Гкал (77,1 %).

Значения тепловой нагрузки потребителей котельной п. Рассвет при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.14.

# Таблица 1.14 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной п. Рассвет, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 4,1615 | 0,1022 | 0,5817 | 0,0000 | 4,8332 |
| Собственное потребление | 0,0417 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0423 |
| Жилые дома | 3,1129 | 0,0000 | 0,4842 | 0,0000 | 3,5971 |
| Бюджетные потребители | 0,7934 | 0,1022 | 0,0406 | 0,0000 | 0,9362 |
| Прочие организации | 0,2135 | 0,0000 | 0,0562 | 0,0000 | 0,2576 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной п. Рассвет, составляет 4,8332 Гкал/ч, в том числе на нужды ГВС – 12 %, на нужды вентиляции – 2,1 %.

Значения годового потребления тепловой энергии от котельной п. Рассвет приведены в таблице 1.15.

# Таблица 1.15 – Значения потребления тепловой энергии абонентами котельной п. Рассвет

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 10478,5 | 95,1 | 3772,1 | 0,0 | 14345,8 |
| Собственное потребление | 100,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 102,0 |
| Жилые дома | 8391,4 | 0,0 | 3601,9 | 0,0 | 11993,3 |
| Бюджетные потребители | 1458,7 | 95,1 | 105,9 | 0,0 | 1659,8 |
| Прочие организации | 528,0 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 590,8 |

Из таблицы 1.15 следует, что годовой полезный отпуск тепловой энергии составил 14345,8 Гкал, в т.ч. на нужды ГВС – 26,3 %, 0,7 % – на нужды вентиляции.

### 1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 11 от 05.06.2013 г. Значения нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях приведены в таблице 1.16.

# Таблица 1.16 – Нормативы потребления ГВС

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 1,16 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения | 0,91 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 2,51 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 3,02 |
| 5 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, раковинами и душем | 3,11 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 1.17.

# Таблица 1.17 – нормативы потребление коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |
| --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0462 | 0,0194 |
| 2 | 0,0457 | 0,0175 |
| 3 | 0,0288 | 0,0177 |
| 4 | 0,0288 | 0,0155 |
| 5 | 0,0247 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установлены следующие определения:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по состояию на 2016 год в зоне действия котельных Копыловского СП приведены в таблице 1.18.

# Таблица 1.18 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельных Копыловского СП

| Наименование параметра | Котельная п. Рассвет | Котельная п. Копылово |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | 7,7500 | 7,7580 |
| Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,7500 | 7,7580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0095 | 0,0065 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 7,7405 | 7,7515 |
| Полезная тепловая нагрузка,в т.ч. , Гкал/ч | 4,8332 | 5,8803 |
| на нужды отопления и вентиляции, Гкал/ч | 4,2515 | 5,2945 |
| на нужды ГВС, Гкал/ч | 0,5817 | 0,5858 |
| Потери тепловой энергии, Гкал/ч | 0,6861 | 0,9084 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 2,2212 | 0,9627 |

На рис. 1.14 показано соотношение составляющих баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных.

# Рис. 1.14. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

Из таблицы 1.18 и рис. 1.14 видно, что на котельных поселения наблюдается резерв тепловой (28,7 % – на котельной п. Рассвет, 12,4 % – на котельной п. Копылово) мощности, что позволяет сделать вывод о возможности подключения новых абонентов системы теплоснабжения.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Согласно СНиП 41-02-2003, в открытых системах теплоснабжения производительность ВПУ принимается равной расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Кроме того, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

На котельной п. Рассвет исходная артезианская вода поступает в котельную от станции обезжелезивания с исходной жесткостью 6,7 мг-экв/кг. Водоподготовительная установка, производительностью 5 т/ч, включает в себя один Na-катионитовый фильтр. Вид системы теплоснабжения – закрытая четырехтрубная.

Водоподготовительная установка на котельной п. Копылово включает в себя комплексное дозирование, механические фильтры, фильтры обезжелезивания, умягчение. Исходная жесткость воды 7,0–9,0 мг-экв/кг. В качестве исходной воды используется артезианская вода из скважины собственной добычи.

Баланс теплоносителя на котельных Копыловского СП представлен в таблице 1.19.

# Таблица 1.19 – Баланс теплоносителя на котельных Копыловского СП

| Показатель | Ед. изм. | п. Копылово | п. Рассвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сетей | м3 | 164,7 | 83,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,4118 | 0,2083 |
| Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| Нормативные утечки | м3/ч | 0,4118 | 0,2083 |
| Собственные нужды | м3/ч | 0,1765 | 0,0893 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,5882 | 0,2975 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 10,0000 | 5,0000 |
| Резерв/дефицит | м3/ч | 9,4118 | 4,7025 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,2940 | 1,6660 |

Из таблицы 1.19 видно, что на котельных Копыловского СП существует резерв производительности установленных ВПУ.

## Часть 8. Топливные балансы

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельных Копыловского СП в качестве основного топлива используется газ, в качестве резервного – дизельное топливо. Показатели расходов и характеристики используемого топлива показаны в табл.1.20, 1.21.

# Таблица 1.20 – Показатели расходов и характеристик топлива котельной п. Копылово

| Год | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой расход топлива, м3 | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натурального | Условного | На вырабоку тепловой энергии | На отпуск тепловой энергии |
| 2016 (план) | 8339,0 | 2648,1 | 3147,47 | 153,4 | 153,62 |
| 2017 (план) | 8374,6 | 2559,27 | 3061,85 | 153,4 | 153,62 |

# Таблица 1.21 – Показатели расходов и характеристик топлива котельной п. Рассвет

| Год | Калорийность топлива, ккал/м3 | Годовой расход топлива, м3 | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натурального | Условного | На вырабоку тепловой энергии | На отпуск тепловой энергии |
| 2016 (план) | 8342,0 | 2145,7 | 2557,1 | 155,72 | 155,92 |
| 2017 (план) | 8372,7 | 2053,5 | 2456,2 | 155,72 | 155,92 |

### 1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Резервное топливо (дизельное топливо) на котельные Копыловского СП доставляется автотранспортом. Нормативный неснижаемый запас топлива для котельных Копылоского СП составляет 89,3 т. Нормативный эксплуатационный запас топлива не предусмотрен, таким образом, общий нормативный запас топлива составляет 89,3 т.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения за последние 5 лет не зафиксировано.

### 1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не проводилось.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения приведены в таблице 1.22.

# Таблица 1.22 – Плановые технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций Копыловского СП в 2016 году

| Показатель | Ед. изм. | п. Копылово (план) | п. Рассвет (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 20 525,97 | 16 452,26 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 36,73 | 52,33 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов котельной | Гкал | 20 489,24 | 16 399,94 |
| Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 5 101,65 | 3 853,11 |
| Потери теплоэнергии в сети | % | 24,90 | 23,49 |
| Полезный отпуск теплоэнергии всего | Гкал | 15 387,59 | 12 546,82 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 121,92 | 101,97 |
| Сторонние потребители всего, в том числе: | Гкал | 15 265,67 | 12 444,85 |
| Бюджетные потребители | Гкал | 1 220,75 | 1 659,76 |
| Население | Гкал | 13 903,10 | 10 194,27 |
| Прочие потребители | Гкал | 141,83 | 590,82 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,62 | 155,92 |

Из таблицы 1.22 видно, что наибольшие показатели выработки и отпуска тепловой энергии имеет котельная п. Копылово.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением правительства РФ от 25.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63.

Тарифы на тепловую энергию на территории Копыловского сельского поселения приведены в таблице 1.23.

# Таблица 1.23 – Тарифы на тепловую энергию на территории Копыловского СП

| Поставщик | Примечание | 2016, руб./Гкал | Приказ | 2017, руб./Гкал | Приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ресурс-Т» | п. Копылово | с 04.02 по 30.06.2016: 1 365,24; с 01.07 по 31.12.2016: 1 515,55 | № 1-1009/9(159)от 3.02.2016 | 01.01.2017-30.06.2017: 1 515,55; 01.07.2017-31.12.2017: 1 567,87 | №1-450/9(456)от 11.11.2016 |
| ООО «Ресурс-Т» | п.Рассвет | с 01.01 по 30.06.2016: 1 408,88; с 01.07 по 31.12.2016: 1 449,29 | № 1-99/9 (521) от 11.12.2015 | с 01.01.2017 по 30.06.2017: 1449,29; с 01.07.2017 по 31.12.2017: 1504,24 | №1-455/9(457) от 11.11.2016 |

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Система теплоснабжения п. Копылово

Технологические проблемы в системе теплоснабжения п. Копылово связаны с техническим состоянием насосной группы ЦТП внешнего контура. Насосы находятся не в аварийном состоянии, но сбои в работе возникают чаще, чем положено проведением ППР, при этом насосное оборудование не вызывает аварийных ситуаций. Степень физического износа насосной группы 41 – 60 %.

Участки трубопроводов тепловой сети 1959-1980 годов прокладки исчерпали нормативный срок эксплуатации (25 лет) и находятся в предаварийном состоянии. Степень физического износа данных трубопроводов 61-80 %. Рекомендуется проведение замены выработавших ресурс участков теплопроводов и замены тепловой изоляции находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Система теплоснабжения п. Рассвет

Трубопроводы системы теплоснабжения 1970-1980 годов прокладки исчерпали нормативный срок эксплуатации (25лет) и находятся в предаварийном состоянии. Техническое состояние теплоизоляции – не удовлетворительное. Присутствуют места разрушения покрытия и изоляции. Степень физического износа трубопроводов 61-80 %.

Рекомендуется проведение замены выработавших ресурс участков теплопроводов и замены тепловой изоляции находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами Копыловского СП составляет 32599,96 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 10,78 Гкал/ч.

### 2.1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки Копыловского СП на период до 2031 г. определялся на основании Генерального плана Копыловского СП, плана социально-экономического развития.

На период до 2021 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Копыловского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2016-2021 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2021 г., в период 2022-2026 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице 2.1.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Копыловском СП составит 115 950 кв. м, при чем все вводимые строения представлены жилыми строениями. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на рис. 2.1.

# Рис. 2.1. Динамика изменения жилого фонда Копыловского СП

# Таблица 2.1 – Прогноз прироста строительных площадей, кв. м

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Динамика изменения обеспеченности жильем Копыловского СП показана на рис. 2.2.

# Рис. 2.2. Динамика изменения обеспеченности жильем

За счет развития зон индивидуальной жилой застройки в поселении прогнозируется значительное увеличение показателя обеспеченности жильем к 2031 году.

Строительство общественно-деловых строений в Копыловском СП в пределах горизонта планирования не запланировано.

### 2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2014-2024 гг на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Актуализированная версия;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для г. Томска приведены в таблице 2.2.

# Таблица 2.2 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, ккал/ч/кв.м |
| --- | --- |
| 1 | 56,13 |
| 2 | 50,64 |
| 3 | 51,21 |
| 4 | 44,85 |
| 5 | 44,85 |

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для общежитий и жилых зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». При этом нормативы потребления горячей воды для общежитий ижилых малоэтажных зданийприняты соответственно 1,29 и 3,11 куб.м/чел/месяц.

### 2.1.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Копыловскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2031 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Копыловском СП приведены в таблице 2.3. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 2.4.

# Таблица 2.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016-2031 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 2.4 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016-2031 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016-2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |  |  |  |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 2.5 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии за период 2016–2021 гг, Гкал/год

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 973,3 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 915,8 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 915,8 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1445,3 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Таблица 2.6 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии 2016-2031 гг, Гкал/год

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016-2021 | 2022-2026 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 4793,0 | 88,7 | 4939,2 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 4793,0 | 88,7 | 4881,7 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 4793,0 | 88,7 | 4881,7 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 7516,3 | 88,7 | 7662,5 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 7516,3 | 88,7 | 7605,0 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 7516,3 | 88,7 | 7605,0 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Из рис. 2.3 видно, что большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на жилые строения, представленные индивидуальным жилищным фондом.

Нагрузка на нужды отопления и вентиляции определялась исходя из площади строений, нагрузка на ГВС – исходя из проектируемого количества мест. Теплоснабжение для индивидуальной жилой застройки планируется индивидуальное теплоснабжение (печное отопление).

### 2.1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Копыловского ввод социально-значимых объектов не прогнозируется.

### 2.1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

Также по состоянию на 01.01.17 г. по Копыловскому СП отсутствуют заявки потребителей, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2016 год определен по состоянию на 31.12.2016 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Копыловского СП были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка в 2016 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Копыловского СП приведены в таблицах 3.1, 3.2.

# Таблица 3.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной п. Копылово

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 |
| Полезная тепловая нагрузка,в т.ч. | Гкал/ч | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,9084 | 0,9084 | 0,9084 | 0,8013 | 0,7123 | 0,5342 | 0,3838 | 0,3838 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,9627 | 0,9627 | 0,9627 | 1,0699 | 1,1589 | 1,3370 | 1,4874 | 1,4874 |

Таблица 3.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной п. Рассвет

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0095 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7405 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 |
| Полезная тепловая нагрузка,в т.ч. | Гкал/ч | 4,8332 | 4,8332 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,2515 | 4,2515 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,5817 | 0,5817 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,6861 | 0,6861 | 0,6861 | 0,5520 | 0,4630 | 0,3917 | 0,3047 | 0,3047 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,2212 | 2,2214 | 2,3050 | 2,4391 | 2,5281 | 2,5993 | 2,6864 | 2,6864 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных Копыловского СП на рис. 3.1, 3.2.

# Рис. 3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Копылово

# Рис. 3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Рассвет

Из табл. 3.1, 3.2 и рис. 3.1 и 3.2 видно, что резерв тепловой мощности на котельных увеличивается со снижением тепловых потерь. Увеличение тепловой нагрузки запланировано только для котельной п. Копылово (подключение домов по адресу ул. 1 Мая, дом № 9/1 и дом № 4). Для п. Рассвет снижение тепловой нагрузки связано с запланированным отключением абонентов по ул. Строителей.

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреблеяющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансыпроизводительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались с учетом, что к концу 2021 года все потребители системы теплоснабжения с. Томское будут переведены на закрытую схему присоединения ГВС.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Копыловского СП приведены в таблицах 4.1, 4.2.

# Из таблиц 4.1, 4.2 видно, что изменение расходов теплоносителя в расчетный период в п. Копылово не прогнозируется, что связано с тем, что строительство новых сетей, реконструкия участков не запланирована. Снижение расхода теплоносителя в зоне действия котельной п. Рассвет связано с планируемым отключением абонентов по ул. Строителей.

# Таблица 4.1 – Перспективные балансы теплоносителя котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 |

# Таблица 4.2 – Перспективные балансы теплоносителя котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0893 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,2975 | 0,2975 | 0,2975 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 5,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 4,7025 | 0,2025 | 0,2025 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,6660 | 1,6660 | 1,6660 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Источники теплоснабжения в п. Копылово и п. Рассвет введены в эксплуатацию в 2011 г., находятся в хорошем состоянии. Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии нет.

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруженийна них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей разработаны по следующим направлениям:

- Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Замена изоляции тепловых сетей;

- Вывод тепловых сетей из эксплуатации.

Мероприятия по замене изоляции тепловых сетей по зонам действия котельных приведены в таблице 6.1.

# Таблица 6.1 – Реконструкция сетей с заменой изоляции

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Рассвет | ТК-4 | ТК-7 | dот=50 dГВС=32 | 340 | 2024 г |
| Итого по котельной | 340 |  |

Мероприятия по замене изношенных тепловых сетей по зонам действия котельных приведены в таблице 6.2.

# Таблица 6.2 – Реконструкция с заменой изношенных тепловых сетей

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Копылово | ЦТП | Ж/д № 14 | dот=150 dГВС=100 | 30 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 100 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 270 | 2019 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 275 | 2020 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 136 | 2021 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 151 | 2021 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 77 | 2022 |
|  | ТК-29 | Ж/д № 13, 15 | dот=50 dГВС=32 | 81 | 2022 |
|  |  |  | dот=50 dГВС=32 | 30 | 2022 |
|  | ТК-8 | Компенсатор ул. 1 мая | dот=125 dГВС=100 | 70 | 2023 |
|  |  |  | dот=125 dГВС=100 | 54 | 2022 |
|  | ТК-4 | ТК-2 | dот=100 dГВС=100/80 | 100 | 2023 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80 | 98 | 2023 |
| Итого по котельной п. Копылово | 1472 |  |
| п. Рассвет | ЦТП | ТК-3 | dот=150 dГВС=150 | 186 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=100 | 120 | 2017 |
|  | ТК-5 | Ж/д № 21, 20 | dот=80 dГВС=50/32 | 46 | 2022 |
|  |  |  | dот=50 dГВС=50/32 | 30 | 2022 |
|  | ТК-4 | ТК-7 | dот=50 dГВС=32 | 340 | 2022 |
| Итого по котельной | 722 |  |
| Итого по котельным поселения | 2194 |  |

Система центрального теплоснабжения по ул. Строителей при не большом количестве потребителей (5 квартир) является источником больших не возвратных ресурсных потерь для теплоснабжающей организации, что в свою очередь отрицательно сказывается на тарифообразовании за услуги теплоснабжения, а так же экономической стабильности работы энергоснабжающего предприятия.

Результаты расчета тепловых потерь на участке тепловой сети отопления и ГВС по ул. Строителей приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Расчет тепловых потерь на участке тепловых сетей ул. Строителей (п. Рассвет)

| Месяц | Месячные тепловые потери в сети через тепловую изоляцию, Гкал | Месячные тепловые потери в сети с утечкой, Гкал | Месячные суммарные тепловые потери в сети, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть отопления |
| Январь | 63,5 | 1,1 | 64,62 |
| Февраль | 56,3 | 1,0 | 57,23 |
| Март | 50,0 | 0,9 | 50,88 |
| Апрель | 40,8 | 0,9 | 41,67 |
| Май о | 11,6 | 0,3 | 11,84 |
| Май л | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Июнь | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Июль | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Август | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Сентябрь л | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Сентябрь о | 12,3 | 0,3 | 12,58 |
| Октябрь | 40,9 | 0,9 | 41,80 |
| Ноябрь | 48,3 | 0,9 | 49,22 |
| Декабрь | 60,7 | 1,0 | 61,74 |
| Итого за год: | 384,39 | 7,19 | 391,58 |
| Сеть ГВС |
| Январь | 6,0 | 0,1 | 6,2 |
| Февраль | 5,7 | 0,1 | 5,8 |
| Март | 6,1 | 0,1 | 6,2 |
| Апрель | 5,9 | 0,1 | 6,0 |
| Май о | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Май л | 3,7 | 0,1 | 3,8 |
| Июнь | 4,9 | 0,1 | 5,0 |
| Июль | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Август | 4,5 | 0,1 | 4,6 |
| Сентябрь л | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Сентябрь о | 1,7 | 0,0 | 1,8 |
| Октябрь | 5,4 | 0,1 | 5,5 |
| Ноябрь | 5,6 | 0,1 | 5,7 |
| Декабрь | 6,0 | 0,1 | 6,1 |
| Итого за год: | 63,1 | 1,1 | 64,1 |
| Всего по | 447,4 | 8,3 | 455,7 |

Из таблицы 6.3 видно, что годовые потери тепловой энергии на участке тепловой сети по ул. Строительная составляют 455,7 Гкал/год. При этом полезный отпуск потребителям, расположенным по ул. Строителей, составляет 255,5 Гкал/год. Таким образом, потери тепловой энергии на участке ул. Строителей составляют более 64 % от отпуска тепловой энергии потребителям, что говорит о крайне низкой эффективности системы теплоснабжения по ул. Строителей п. Рассвет.

Система теплоснабжения по ул. Строителей п. Рассвет находится в неудовлетворительном состоянии и для проведения ее капитального ремонта требуются значительные затраты финансовых средств, что является экономически не целесообразным.

С учетом наличия альтернативного источника теплоснабжения (улица «газифицирована», имеется возможность перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение), вывод сети теплоснабжения по ул. Строителей в п. Рассвет позволит значительно сократить затраты энергоснабжающей организации на выработку тепловой энергии за счет уменьшения тепловых потерь и более эффективного перераспределения теплоносителя между потребителям п. Рассвет, сократить затраты бюджета Копыловского сельского поселения на капитальный ремонт, что подтверждается расчетом тарифных последствий мероприятий (Глава 8).

Мероприятия по выводу участков сетей из эксплуатации приведены в таблице 6.4.

# Таблица 6.4 – Вывод участков тепловых сетей из эксплуатации

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рассвет | ТК-16 | Ж/д ул. Строителей, 22 | dот=50 dГВС=32 | 220 | 2018 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/50 | 230 | 2018 |
|  |  |  | dот=80 dГВС=80/50 | 105 | 2018 |
|  |  |  | dот=80 dГВС=50/32 | 80 | 2018 |
| Итого по котельной | 635 |  |
| Итого по котельным поселения | 635 |  |

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

## 7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Копыловского сельского поселения приведены в таблицах 7.1, 7.2.

# Таблица 7.1 – Расчетные расходы топлива для котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 20489,24 | 19931,83 | 19931,83 | 19330,18 | 18830,18 | 17830,18 | 16985,60 | 16985,60 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,7887 | 6,7887 | 6,7887 | 6,6816 | 6,5926 | 6,4145 | 6,2641 | 6,2641 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 8339 | 8374,62 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1913 | 1,1964 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 128,95 | 128,40 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 1121,74 | 1121,74 | 1121,74 | 1140,47 | 1125,28 | 1094,88 | 1069,21 | 1045,97 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 941,62 | 937,62 | 993,95 | 1010,54 | 997,08 | 970,15 | 947,40 | 926,81 |
| Годовой расход натурального топлива | Тыс. м3 | 3147,56 | 3061,93 | 3061,93 | 2969,50 | 2892,69 | 2739,07 | 2609,33 | 2609,33 |

# Таблица 7.2 – Расчетные расходы топлива для котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 16399,93 | 15753,38 | 16399,93 | 15391,32 | 14891,32 | 14491,32 | 14002,25 | 14002,25 |
| Максимальная часовая присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,5193 | 5,5193 | 5,4357 | 5,3016 | 5,2126 | 5,1413 | 5,0543 | 5,0543 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 8342 | 8372,69 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1917 | 1,1961 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 130,84 | 130,36 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 860,57 | 860,57 | 847,53 | 826,62 | 812,74 | 801,64 | 788,06 | 788,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 722,13 | 719,48 | 750,98 | 732,45 | 720,15 | 710,31 | 698,28 | 698,28 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2557,08 | 2456,27 | 2557,08 | 2399,81 | 2321,85 | 2259,49 | 2183,23 | 2183,23 |
| Годовой расход натурального топлива | Тыс. м3 | 2145,71 | 2053,57 | 2265,76 | 2126,42 | 2057,34 | 2002,08 | 1934,51 | 1934,51 |

Снижение потребления газа на котельных Копыловского СП обусловлено снижением отпуска тепловой энергии вследствие снижения тепловых потерь, а также отключения части потребителей котельной п. Рассвет.

## 7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; K – коэффициент перевода натурального топлива в условное; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 3-х суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 5-ти суточный период) года соответственно.

На котельных Копыловского СП в качестве резервного топлива используется дизельное топливо. Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 7.3, 7.4.

# Таблица 7.3 – нормативный запас резервного топлива на котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 93,46 | 92,22 | 89,73 | 87,62 | 87,62 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| Расчетный период | сут. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 |
| Неснижаемый запас | т | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,2 | 48,5 | 47,2 | 46,1 | 46,1 |

# Таблица 7.4 – нормативный запас резервного топлива на котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 71,70 | 71,70 | 70,62 | 68,87 | 67,72 | 66,79 | 65,66 | 65,66 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,81 |
| Неснижаемый запас | т | 39,3 | 39,3 | 38,7 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 36,0 | 36,1 |

# Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 8.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии не запланированы.

## 8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского федерального округа (таблица 8.1).

## Таблица 8.1 – Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах 2016 г.), руб./пм

| Диаметр трубы/стенка трубы/диаметр оболочки, мм | Трубы в ППУ | Цена, руб/пм трубы в ППУ с учетом отводов, изоляции стыков, манжет и пр | Новое строительство на неподвижных опорах (материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 57/3,5/125 | 613,44 | 858,82 | 2147,04 |
| 57/3,5/140 | 678,41 | 949,77 | 2374,42 |
| 76/3,5/140 | 760,41 | 1064,57 | 2661,44 |
| 76/3,5/160 | 817,92 | 1145,09 | 2862,72 |
| 89/4,0/160 | 877,56 | 1228,58 | 3071,46 |
| 89/4,0/180 | 959,57 | 1343,39 | 3358,48 |
| 108/4,0/180 | 1086,30 | 1520,82 | 3802,05 |
| 108/4,0/200 | 1151,27 | 1611,77 | 4029,43 |
| 133/4,0/225 | 1356,81 | 1899,53 | 4748,84 |
| 133/4,0/250 | 1512,30 | 2117,22 | 5293,05 |
| 159/4,5/250 | 1706,13 | 2388,58 | 5971,46 |
| 159/4,5/280 | 1863,75 | 2609,25 | 6523,13 |
| 219/6,0/315 | 2814,80 | 3940,71 | 9851,78 |
| 219/6,0/355 | 3231,21 | 4523,69 | 11309,24 |
| 273/6,0/400 | 4672,16 | 6541,02 | 16352,54 |
| 273/6,0/450 | 5020,41 | 7028,57 | 17571,44 |
| 325/6,0/450 | 5337,78 | 7472,89 | 18682,23 |
| 325/6,0/500 | 5875,61 | 8225,85 | 20564,62 |
| 426/7,0/560 | 7201,53 | 10082,14 | 25205,36 |
| 426/7,0/630 | 8108,91 | 11352,47 | 28381,19 |

Распределение стоимости замены изоляции тепловых сетей по видам работ приведено в таблице 8.2.

## Таблица 8.2 – Затраты на замену изоляции тепловых сетей по статьям расходов

| Статья расходов | Доля в общей стоимости затрат, % |
| --- | --- |
| Итого материалы | 55 |
| Машины и механизмы | 2 |
| ФОТ | 18 |
| Накладные расходы | 15 |
| Сметная прибыль | 8 |
| Непредвиденный затраты | 2 |

# Таблица 8.3 – Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции тепловых сетей (замена изоляции и замена ветхих сетей), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)

| Условный диаметр, мм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена изоляции тепловых сетей |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины и механизмы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накладные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сметная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденный затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего затраты на замену изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей |
| Замена ветхих сетей | 0,00 | 2030,71 | 2138,04 | 2155,14 | 2272,77 | 2450,61 | 2358,03 | 1738,90 | 912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого затраты |
| Итого затраты |  | 2030,7 | 2138,0 | 2155,1 | 2272,8 | 2450,6 | 2358,0 | 1738,9 | 1405,4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Мероприятия

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

При существующих тарифах на тепловую энергию, ни одно теплоснабжающее предприятие Копыловского сельского поселения не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.

В таблице 8.4 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому мероприятию.

# Таблица 8.4 – Предполагаемые источники инвестиций

| № п/п | Мероприятия | Предполагаемый источник финансирования | Тарифные последствия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования |  |
| 1 | Реконструкция с заменой тепловых сетей | 16,06 | Муниципальный бюджет | Нет |
| 2 | Реконструкция сетей с заменой изоляции | 0,49 | Муниципальный бюджет | Нет |

Полный перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, а также по строительству и реконструкции тепловых сетей приведен в табл. 8.5.

## Таблица 8.5 – Мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей Копыловского СП (затраты в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | Средства тарифа | Плата за подключение по инд. тарифу | Источник не определен |
| 1.1 | Реконструкиця сетей с заменой изоляции тепловых сетей (котельная п. Рассвет) | км | 0,34 | 493,13 | 2023 |  | 493,13 |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция с заменой ветхих сетей в зоне действия котельной п. Копылово | км | 1,47 | 16056,48 | 2017–2024 |  | 16056,48 |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция с заменой ветхих сетей в зоне действия котельной п. Рассвет | км | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 16549,6 |  | 0 | 16549,6 | 0 | 0 | 0 |

## 8.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей заключается в определении прогнозного тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на реализацию инвестиционных проектов.

При определении прогнозных значений расходов на основные материалы, а также услуги и работы производственного характера определялись с учетом индекс-дефляторов, изменением установленной тепловой мощности источников.

Данные для расчета эффективности инвестиций и ценовых последствий для потребителей определены на основании данных, подлежащих раскрытию за 2015 год (http://rec.tomsk.gov.ru/map.html – карта тарифов, раздел раскрытие информации). Калорийность топлива, полезный отпуск, значения удельных расходов условного топлива взяты согласно данным Схемы теплоснабжения Копыловского сельского поселения (Главы 3–6). Расчет выполнен исходя из покрытия затрат на реконструкцию тепловых сетей за счет средств муниципального бюдежта.

Расчет ценовых последствий для абонентов систем теплоснабжения п. Копылово и п. Рассвет приведены, соответственно, в таблицах 8.6 и 8.7.

# Таблица 8.6 – Расчет ценовых последствий для абонентов системы теплоснабжения п. Копылово

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем отпуска тепловой энергии (от коллектора/из тепловой сети), Гкал | 15 387,59 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 |
| 1.1. | объем отпуска тепловой энергии на собственное потребление | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
| 1.2. | объем отпуска тепловой энергии потребителям (население, бюджет, прочие+ перепродавцы) | 15 265,67 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 3157476,60 | 3250937,90 | 3405335,67 | 3507495,74 | 3612720,61 | 3721102,23 | 4313777,34 | 5000850,24 |
| 2 | базовый уровень операционных расходов | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | 615 450,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3 | оплата труда | 1 659 246,98 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) | 558 333,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 323 731,10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6 | расходы на служебные командировки | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.7 | расходы на обучение персонала | 701,25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции (охрана труда) | 13,61 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,047 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,030 | 1,030 |
| III | Неподконтрольные расходы | 1 972 833,35 | 742 123,19 | 2 026 544,53 | 2 055 463,38 | 2 085 443,12 | 2 116 522,73 | 2 289 886,35 | 2 497 482,94 |
| 1 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего | 1 237 080,80 | 0,00 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 |
| 2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 18 546,32 | 6 700,00 | 19 950,25 | 20 748,26 | 21 578,19 | 22 441,32 | 27 303,29 | 33 218,63 |
| 3 | отчисления на социальные нужды всего | 501 092,59 | 508 508,76 | 539 024,54 | 559 186,85 | 580 103,33 | 601 802,20 | 723 095,76 | 868 836,11 |
| 4 | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 216 113,64 | 226 914,43 | 230 488,94 | 238 447,47 | 246 680,80 | 255 198,42 | 302 406,49 | 358 347,39 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 16 869 539,65 | 19 113 392,49 | 18 039 325,63 | 18 208 953,28 | 18 395 337,08 | 18 100 687,86 | 20 236 606,50 | 23 203 959,56 |
| 1.2 | Расходы на топливо | 14897922,61 | 15447479,92 | 15841161,33 | 16422769,24 | 16589898,17 | 16258681,60 | 18328136,82 | 21247333,85 |
| 1.2.1. | Расход топлива | 2642,08 | 2559,27 | 2642,08 | 2631,20 | 2563,15 | 2427,03 | 2312,06 | 2312,06 |
| 1.2.2. | Цена топлива | 5638,71 | 6035,90 | 5995,72 | 6241,54 | 6472,48 | 6699,01 | 7927,18 | 9189,77 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, | 1755783,93 | 3454762,16 | 1961093,88 | 1975017,65 | 1989040,27 | 2003162,46 | 2075291,71 | 2150018,18 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | 215833,11 | 211150,41 | 237070,42 | 246790,31 | 255921,55 | 264878,80 | 313440,40 | 363363,33 |
| 1.4.1. | Объем теплоносителя на технологические нужды | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 |
| 1.4.2. | Тариф на теплоноситель | 74,73 | 73,11 | 82,09 | 85,45 | 88,61 | 91,71 | 108,53 | 125,81 |
| V | Прибыль | - | - 297 821,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | - | - 297 821,46 |  |  |  |  |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 21999849,60 | 22808632,12 | 23471205,83 | 24207536,31 | 24533023,72 | 24364347,82 | 27320532,64 | 31259048,54 |
|  | Тариф I полугодие, руб./Гкал | 1365,24 | 1515,55 | 1547,72 | 1622,29 | 1648,64 | 1693,61 | 1799,53 | 2058,95 |
|  | Тариф II полугодие, руб./Гкал | 1515,55 | 1567,87 | 1622,29 | 1648,64 | 1693,61 | 1607,33 | 1934,34 | 2213,19 |
|  | Тариф с учетом индекс-дефлятора, руб./Гкал | 1429,71 | 1486,90 | 1556,79 | 1620,62 | 1680,58 | 1739,40 | 2058,29 | 2386,12 |

# Таблица 8.7 – Расчет ценовых последствий для абонентов системы теплоснабжения п. Рассвет

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем отпуска тепловой энергии (от коллектора/из тепловой сети), Гкал | 12 546,82 | 11 900,27 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 |
| 1.1. | объем отпуска тепловой энергии на собственное потребление | 101,97 | 101,97 | 101,97 | 102,97 | 103,97 | 104,97 | 109,97 | 114,97 |
| 1.2. | объем отпуска тепловой энергии потребителям (население, бюджет, прочие+ перепродавцы) | 12 444,85 | 11 798,30 | 12 444,85 | 12 443,85 | 12 442,85 | 12 441,85 | 12 436,85 | 12 431,85 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2902368,94 | 2988279,06 | 3130202,28 | 3224108,35 | 3320831,60 | 3420456,55 | 3965246,60 | 4596807,58 |
| 2 | базовый уровень операционных расходов | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 320 508,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | оплата труда всего | 1 966 809,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | 369 573,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям | 227 151,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | расходы на обучение персонала | 492,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | 17 834,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,047 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,030 | 1,030 |
| III | Неподконтрольные расходы | 2 337 183,49 | 2 184 338,24 | 2 394 169,39 | 2 424 244,69 | 2 455 398,18 | 2 487 668,76 | 2 667 241,32 | 2 881 451,97 |
| 3 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 1548901,10 | 0,00 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 18546,32 | 14000,00 | 19950,25 | 20692,90 | 21463,20 | 22262,17 | 26725,91 | 32084,68 |
| 5 | отчисления на социальные нужды всего | 593976,57 | 602767,43 | 638939,71 | 662724,33 | 687394,33 | 712982,67 | 855941,60 | 1027564,98 |
| 6 | прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 1386205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 175759,50 | 181365,75 | 186378,33 | 191926,37 | 197639,56 | 203522,82 | 235672,70 | 272901,20 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 12655943,79 | 13302075,49 | 13452302,64 | 13906676,08 | 14008232,58 | 14164687,20 | 16437212,06 | 19370510,31 |
| 1.2 | Расходы на топливо | 11950870,68 | 12631871,89 | 12646210,42 | 13047300,10 | 13090515,12 | 13184748,10 | 15075422,54 | 17476546,51 |
|  | Расход топлива | 2145,69 | 2053,54 | 2145,69 | 2126,55 | 2057,47 | 2002,21 | 1934,63 | 1934,63 |
|  | Цена топлива | 5569,71 | 6151,27 | 5893,77 | 6135,42 | 6362,43 | 6585,11 | 7792,40 | 9033,52 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 634925,62 | 607815,95 | 728965,72 | 780722,29 | 836153,57 | 895520,47 | 1261893,99 | 1778157,51 |
| 1.5 | Расходы на теплоноситель | 70147,49 | 62387,65 | 77126,49 | 78653,70 | 81563,89 | 84418,62 | 99895,53 | 115806,30 |
| 1.5.1. | Объем теплоносителя на технологические нужды | 1261,38 | 1261,38 | 1261,38 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 |
| 1.5.2. | тариф на теплоноситель | 55,61 | 49,46 | 61,14 | 63,65 | 66,01 | 68,32 | 80,84 | 93,72 |
| V | Прибыль | - | - 945 483,61 | - | - | - | - | - | - |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - 945 483,61 | - |  |  |  |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17 895 496,21 | 17 529 209,18 | 18 976 674,31 | 18 954 897,54 | 19 325 107,75 | 19 781 098,62 | 23 800 681,23 | 29 403 867,09 |
|  | Тариф I полугодие, руб./Гкал | 1408,88 | 1449,29 | 1488,95 | 1543,51 | 1608,51 | 1655,69 | 1797,86 | 2093,89 |
|  | Тариф II полугодие, руб./Гкал | 1449,29 | 1504,24 | 1543,51 | 1608,51 | 1655,69 | 1679,82 | 1930,62 | 2246,88 |
|  | Тариф с учетом индекс-дефлятора, руб./Гкал | 1426,30 | 1483,35 | 1553,07 | 1 616,74 | 1 676,56 | 1 735,24 | 2 053,37 | 2 380,42 |

Динамика изменения прогнозного тарифа в системах теплоснабжения п. Копылово и п. Рассвет показана на рис. 8.1, 8.2 соответственно.

Рис. 9.1. Прогнозный тариф п. Копылово

# Рис. 9.2. Прогнозный тариф п. Рассвет

Меньшие темпы роста тарифа по сравнению с индекс-дефлятором связаны с планируемыми мероприятиями по снижению тепловых потерь (реконструкции с заменой тепловых сетей, заменой изоляции), откючением части абонентов в п. Рассвет.

# Глава 9. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 годаработы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Копыловского СП.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Копыловского СП приведен а таблице 9.1.

# Таблица 9.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Копыловского СП

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Емкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Котельная п. Рассвет | ООО «Ресурс-Т» | 7,750 | 82,3 |
| 02 | Котельная п. Копылово |  | 7,758 | 164,7 |

Значительное изменение зон деятельности источников тепловой энергии Копыловского СП не прогнозируется, т.к. подключение новых абонентов планируется в сложившихся зонах действия источников. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Копыловского СП. Таким образом, на территории Копыловского СП выделено 2 изолированных зоны деятельности источников тепловой энергии.

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными и арендуются ООО «Ресурс-Т».

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – ООО «Ресурс-Т»– в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.2.

# Таблица 9.2 – Зоны деятельности ЕТО ООО «Ресурс-Т»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Ресурс-Т» | Котельная п. Рассвет | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 02 | ООО «Ресурс-Т» | Котельная п. Копылово |  |

Таким образом, на территории Копыловского СП для 2 изолированных зон деятельности источников определена 1 единая теплоснабжающая организация.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Тепловые нагрузки потребителей»

# Таблица П1.1 – Максимальные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии в зоне действия котельной п. Копылово

| № п/п | Категория, адрес потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | Вент. | ГВС | Всего | Отоп. | Вент. | ГВС | Всего |
| 1 | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЦТП (отопление) | 0,0498 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0498 | 120,950 | 0,000 | 0,000 | 120,950 |
| 1.2 | Топливонасосная | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0006 | 0,971 | 0,000 | 0,000 | 0,971 |
|  | Итого-собст.потребление | 0,0503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0503 | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 121,9 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | 0,1601 | 0,0000 | 0,0129 | 0,1729 | 246,6 | 0,0 | 39,9 | 286,4 |
| 2.2 | Средняя школа | 0,1330 | 0,0000 | 0,0090 | 0,1419 | 325,8 | 0,0 | 22,2 | 348,0 |
| 2.3 | Администрация | 0,0323 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0327 | 78,7 | 0,0 | 1,0 | 79,7 |
| 2.4 | Дом культуры | 0,0942 | 0,0000 | 0,0086 | 0,1028 | 265,6 | 0,0 | 10,6 | 276,2 |
| 2.5 | Клуб "Одиссей" | 0,0445 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0491 | 73,3 | 0,0 | 5,6 | 78,9 |
| 2.6 | Музыкальная школа | 0,0336 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0365 | 90,7 | 0,0 | 3,5 | 94,2 |
| 2.7 | ФАП | 0,0202 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0211 | 54,3 | 0,0 | 2,9 | 57,3 |
|  | Итого-бюджет | 0,5179 | 0,0000 | 0,0391 | 0,5570 | 1134,9 | 0,0 | 85,8 | 1220,7 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Новая 1 | 0,2862 | 0,0000 | 0,0469 | 0,3330 | 771,4 | 0,0 | 348,6 | 1120,0 |
| 3.2 | Новая 2 | 0,2687 | 0,0000 | 0,0416 | 0,3103 | 724,3 | 0,0 | 309,4 | 1033,7 |
| 3.3 | Новая 3 | 0,2687 | 0,0000 | 0,0378 | 0,3065 | 724,3 | 0,0 | 281,1 | 1005,4 |
| 3.4 | Новая 4 | 0,1654 | 0,0000 | 0,0187 | 0,1842 | 446,0 | 0,0 | 139,4 | 585,4 |
| 3.5 | Новая 5 | 0,1292 | 0,0000 | 0,0126 | 0,1418 | 348,3 | 0,0 | 93,7 | 442,0 |
| 3.6 | Новая 6 | 0,1539 | 0,0000 | 0,0217 | 0,1755 | 414,8 | 0,0 | 161,2 | 576,0 |
| 3.7 | Новая 7 | 0,1679 | 0,0000 | 0,0170 | 0,1849 | 452,5 | 0,0 | 126,4 | 578,9 |
| 3.8 | Новая 8 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0126 | 0,1526 | 377,4 | 0,0 | 93,7 | 471,1 |
| 3.9 | Новая 9 | 0,1177 | 0,0000 | 0,0094 | 0,1270 | 317,2 | 0,0 | 69,7 | 386,9 |
| 3.10 | Новая 10 | 0,1180 | 0,0000 | 0,0123 | 0,1303 | 318,2 | 0,0 | 91,5 | 409,7 |
| 3.11 | Новая 11 | 0,1180 | 0,0000 | 0,0103 | 0,1283 | 318,2 | 0,0 | 76,3 | 394,5 |
| 3.12 | Новая 12 | 0,1501 | 0,0000 | 0,0187 | 0,1688 | 404,6 | 0,0 | 139,4 | 544,0 |
| 3.13 | Новая 14 | 0,4997 | 0,0000 | 0,0659 | 0,5656 | 1347,0 | 0,0 | 490,2 | 1837,2 |
| 3.14 | Ленина 1 | 0,0935 | 0,0000 | 0,0091 | 0,1026 | 252,0 | 0,0 | 67,5 | 319,6 |
| 3.15 | Ленина 2 | 0,0541 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0608 | 145,8 | 0,0 | 50,1 | 195,9 |
| 3.16 | Ленина 2 а | 0,1596 | 0,0000 | 0,0082 | 0,1678 | 430,2 | 0,0 | 61,0 | 491,2 |
| 3.17 | Ленина 3 | 0,0941 | 0,0000 | 0,0076 | 0,1017 | 253,5 | 0,0 | 56,6 | 310,2 |
| 3.18 | Ленина 4 | 0,0531 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0601 | 143,1 | 0,0 | 52,3 | 195,4 |
| 3.19 | Ленина 5 | 0,0935 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0996 | 252,0 | 0,0 | 45,8 | 297,8 |
| 3.20 | Ленина 6 | 0,0531 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0592 | 143,1 | 0,0 | 45,8 | 188,9 |
| 3.21 | Ленина 6а | 0,0456 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0517 | 122,8 | 0,0 | 45,8 | 168,6 |
| 3.22 | Ленина 7 | 0,0825 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0904 | 222,3 | 0,0 | 58,8 | 281,1 |
| 3.23 | Ленина9 | 0,0966 | 0,0000 | 0,0073 | 0,1039 | 260,5 | 0,0 | 54,5 | 314,9 |
| 3.24 | З.Космодемьянской 2 | 0,1428 | 0,0000 | 0,0114 | 0,1542 | 385,0 | 0,0 | 85,0 | 470,0 |
| 3.25 | З.Космодемьянской 4 | 0,1381 | 0,0000 | 0,0176 | 0,1557 | 372,3 | 0,0 | 130,7 | 503,0 |
| 3.26 | З.Космодемьянской 6 | 0,1381 | 0,0000 | 0,0105 | 0,1486 | 372,3 | 0,0 | 78,4 | 450,7 |
| 3.27 | З.Космодемьянской 8 | 0,0475 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0536 | 128,0 | 0,0 | 45,8 | 173,8 |
| 3.28 | 1 Мая 1 | 0,0444 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0500 | 119,7 | 0,0 | 41,4 | 161,1 |
| 3.29 | 1 Мая 2 | 0,0416 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0442 | 112,0 | 0,0 | 19,6 | 131,6 |
| 3.30 | 1 Мая 5 | 0,0082 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0091 | 22,1 | 0,0 | 6,5 | 28,6 |
| 3.31 | 1 Мая 6 | 0,0416 | 0,0000 | 0,0064 | 0,0480 | 112,0 | 0,0 | 47,9 | 160,0 |
| 3.32 | 1 Мая 7 | 0,0416 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0469 | 112,1 | 0,0 | 39,2 | 151,3 |
| 3.33 | 1 Мая 8 | 0,0602 | 0,0000 | 0,0059 | 0,0661 | 162,3 | 0,0 | 43,6 | 205,8 |
| 3.34 | 1 Мая 8 а | 0,0446 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0498 | 120,1 | 0,0 | 39,2 | 159,3 |
| 3.35 | 1 Мая 9 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0567 | 134,8 | 0,0 | 50,1 | 184,9 |
| 3.36 | 1 Мая 9/1 | 0,1483 | 0,0000 | 0,0211 | 0,1694 | 399,7 | 0,0 | 156,9 | 556,5 |
| 3.37 | 1 Мая 11 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0256 | 64,9 | 0,0 | 10,9 | 75,8 |
| 3.38 | 1 Мая 13 | 0,1021 | 0,0000 | 0,0103 | 0,1123 | 275,1 | 0,0 | 76,3 | 351,4 |
| 3.39 | 1 Мая 15 | 0,1021 | 0,0000 | 0,0085 | 0,1106 | 275,1 | 0,0 | 63,2 | 338,3 |
| 3.40 | Песчаная 1, стр. 32 | 0,0863 | 0,0000 | 0,0228 | 0,1092 | 232,7 | 0,0 | 169,9 | 402,6 |
|  | Итого-население | 4,6705 | 0,0000 | 0,5463 | 5,2168 | 12590,1 | 0,0 | 4063,3 | 16653,4 |
| 4 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Почта России | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0052 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 4.2 | ООО ПСГ"Атаван"-слесарка | 0,0250 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0254 | 62,2 | 0,0 | 0,9 | 63,1 |
| 4.3 | Розница-Маркет | 0,0055 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0055 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 4.4 | ООО"Здоровье" | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0037 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 4.5 | ИП Неклюдова | 0,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 |
| 4.6 | ООО"Кудрик" | 0,0026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0026 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| 4.7 | ИП "Байбора" | 0,0031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0031 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 |
| 4.8 | ООО "Березка" | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,0558 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0562 | 140,9 | 0,0 | 0,9 | 141,8 |
|  | Итого по котельной | 5,2945 | 0,0000 | 0,5858 | 0,0000 | 5,8802 | 13987,9 | 0,0 | 4150,0 |

# Таблица П1.2 – Максимальные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии в зоне действия котельной п. Рассвет

| № п/п | Категория, адрес потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | Вент. | ГВС | Всего | Отоп. | Вент. | ГВС | Всего |
| 1 | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | База ЖКХ | 0,0223 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0228 | 55,4 | 0,0 | 1,3 | 56,8 |
| 1.2 | гараж ЖКХ | 0,0087 | 0,0000 |  | 0,0087 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 |
| 1.3 | ЦТП | 0,0107 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0108 | 26,7 | 0,0 | 0,2 | 26,9 |
|  | Итого-собст.потребление | 0,0417 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0423 | 100,5 | 0,0 | 1,5 | 102,0 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя школа | 0,3538 | 0,0474 | 0,0198 | 0,4210 | 524,6 | 45,4 | 49,1 | 619,1 |
| 2.2 | Гараж школы | 0,0087 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0088 | 18,4 | 0,0 | 0,2 | 18,5 |
| 2.3 | Детский сад | 0,1000 | 0,0000 | 0,0083 | 0,1083 | 255,3 | 0,0 | 25,6 | 280,8 |
| 2.4 | Общественный центр | 0,1422 | 0,0000 | 0,0100 | 0,1522 | 368,9 | 0,0 | 28,0 | 396,9 |
| 2.5 | Гараж администрации | 0,0112 | 0,0000 |  | 0,0112 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 |
| 2.6 | Дом культуры (кинозал) | 0,1775 | 0,0548 | 0,0025 | 0,2347 | 267,9 | 49,7 | 3,1 | 320,7 |
|  | Итого-бюджет | 0,7934 | 0,1022 | 0,0406 | 0,9362 | 1458,7 | 95,1 | 105,9 | 1659,8 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом №1 | 0,2858 | 0,0000 | 0,0665 | 0,3523 | 770,6 | 0,0 | 494,6 | 1265,1 |
| 3.2 | Дом №2 | 0,2832 | 0,0000 | 0,0574 | 0,3406 | 763,4 | 0,0 | 427,0 | 1190,4 |
| 3.3 | Дом №3 | 0,2926 | 0,0000 | 0,0565 | 0,3491 | 788,6 | 0,0 | 420,5 | 1209,1 |
| 3.4 | Дом №4 | 0,1119 | 0,0000 | 0,0129 | 0,1248 | 301,6 | 0,0 | 95,9 | 397,4 |
| 3.5 | Дом №5 | 0,1119 | 0,0000 | 0,0105 | 0,1224 | 301,6 | 0,0 | 78,4 | 380,0 |
| 3.6 | Дом №6 | 0,1119 | 0,0000 | 0,0108 | 0,1227 | 301,6 | 0,0 | 80,6 | 382,2 |
| 3.7 | Дом №9 | 0,0316 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0335 | 85,1 | 0,0 | 14,1 | 99,2 |
| 3.8 | Дом №12 | 0,0879 | 0,0000 | 0,0149 | 0,1029 | 237,0 | 0,0 | 111,1 | 348,2 |
| 3.9 | Дом №13 | 0,0879 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0973 | 237,0 | 0,0 | 69,7 | 306,8 |
| 3.10 | Дом №14 | 0,0879 | 0,0000 | 0,0138 | 0,1017 | 237,0 | 0,0 | 102,4 | 339,4 |
| 3.11 | Дом №16 | 0,0879 | 0,0000 | 0,0138 | 0,1016 | 236,9 | 0,0 | 102,4 | 339,3 |
| 3.12 | Дом №17 | 0,0914 | 0,0000 | 0,0103 | 0,1017 | 246,4 | 0,0 | 76,3 | 322,7 |
| 3.13 | Дом №18 | 0,0943 | 0,0000 | 0,0103 | 0,1045 | 254,2 | 0,0 | 76,3 | 330,4 |
| 3.14 | Дом №19 | 0,0943 | 0,0000 | 0,0103 | 0,1045 | 254,2 | 0,0 | 76,3 | 330,4 |
| 3.15 | Дом №20 | 0,1135 | 0,0000 | 0,0088 | 0,1223 | 306,0 | 0,0 | 65,4 | 371,4 |
| 3.16 | Дом №21 | 0,1135 | 0,0000 | 0,0126 | 0,1261 | 306,0 | 0,0 | 93,7 | 399,7 |
| 3.17 | Дом №22 | 0,1107 | 0,0000 | 0,0126 | 0,1233 | 298,3 | 0,0 | 93,7 | 392,0 |
| 3.18 | Дом №23 | 0,1106 | 0,0000 | 0,0146 | 0,1253 | 298,3 | 0,0 | 108,9 | 407,2 |
| 3.19 | Дом №24 | 0,1148 | 0,0000 | 0,0120 | 0,1268 | 309,5 | 0,0 | 89,3 | 398,9 |
| 3.20 | Дом №25 | 0,1150 | 0,0000 | 0,0146 | 0,1297 | 310,1 | 0,0 | 108,9 | 419,0 |
| 3.21 | Дом №26 | 0,3357 | 0,0000 | 0,0810 | 0,4166 | 904,9 | 0,0 | 602,4 | 1507,2 |
| 3.22 | Дом №27 | 0,1613 | 0,0000 | 0,0225 | 0,1838 | 434,8 | 0,0 | 167,1 | 601,9 |
| 3.29 | Ул Стоитетей № 17 | 0,0142 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0161 | 38,3 | 0,0 | 14,1 | 52,4 |
| 3.31 | Ул Стоитетей № 19 | 0,0232 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0254 | 62,5 | 0,0 | 16,5 | 79,0 |
| 3.32 | Ул Стоитетей № 20 | 0,0146 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0152 | 39,4 | 0,0 | 4,7 | 44,1 |
| 3.34 | Ул Стоитетей № 22 | 0,0253 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0269 | 68,2 | 0,0 | 11,8 | 80,0 |
|  | Итого-население | 3,1129 | 0,0000 | 0,4842 | 3,5971 | 8391,4 | 0,0 | 3601,9 | 11993,3 |
| 4 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Аптека,ФАП | 0,0380 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0383 | 102,4 | 0,0 | 1,2 | 103,7 |
| 4.2 | Оздоровительный центр | 0,0082 | 0,0000 | 0,0523 | 0,0605 | 24,0 | 0,0 | 48,6 | 72,6 |
| 4.3 | ЧП Альком | 0,0024 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0024 | 5,7 | 0,0 | 0,2 | 5,9 |
| 4.4 | маг. "Сибирские мясопродукты" | 0,0273 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0277 | 66,4 | 0,0 | 1,0 | 67,4 |
| 4.5 | Общежитие | 0,0409 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0417 | 110,3 | 0,0 | 6,0 | 116,3 |
| 4.6 | Контора П/Ф (общежитие) | 0,0825 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0848 | 214,1 | 0,0 | 5,6 | 219,7 |
| 4.7 | ЧП Петрович | 0,0020 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0021 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 5,2 |
| 4.8 | ЧП Бойматов ( маг. Солнышко) | 0,0091 | 0,0000 |  | 0,0091 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| 4.9 | ЧП Бойматов (маг. Овощной) | 0,0030 | 0,0000 |  | 0,0030 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,2135 | 0,0000 | 0,0562 | 0,2576 | 528,0 | 0,0 | 62,8 | 590,8 |
| ВСЕГО по котельной | 4,1615 | 0,1022 | 0,5817 | 4,8332 | 10478,5 | 95,1 | 3772,1 | 14345,8 |

«Схема теплоснабжения

Копыловского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2015 года до 2031 года»

Актуализация на 2017 год

Утверждаемая часть

ПСТ.УЧ.70-14.001.000

Договор оказания услуг: № ИП-ДД-16-31 от 14.10.2016 г.

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2017

Содержание

Раздел 1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	3

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	3

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	4

1.3. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	4

1.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения	4

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	4

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	4

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	4

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруженийна них	4

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	4

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	4

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	4

Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	4

7.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	4

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов	4

7.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	4

7.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	4

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	4

Раздел 1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки Копыловского СП на период до 2031 г. определялся на основании Генерального плана Копыловского СП, плана социально-экономического развития.

На период до 2021 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Копыловского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2016-2021 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2021 г., в период 2022-2026 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице 1.1.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Копыловском СП составит 115 950 кв. м, при чем все вводимые строения представлены жилыми строениями. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на рис. 1.1.

# Рис. 1.1. Динамика изменения жилого фонда Копыловского СП

# Таблица 1.1 – Прогноз прироста строительных площадей, кв. м

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 3000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 65000,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 2500,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 13600,00 | 13600,00 | 45950,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 5500,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 9250,00 | 29600,00 | 29600,00 | 110950,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Динамика изменения обеспеченности жильем Копыловского СП показана на рис. 2.2.

# Рис. 1.2. Динамика изменения обеспеченности жильем

За счет развития зон индивидуальной жилой застройки в поселении прогнозируется значительное увеличение показателя обеспеченности жильем к 2031 году.

Строительство общественно-деловых строений в Копыловском СП в пределах горизонта планирования не запланировано.

### 1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Копыловскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2031 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Копыловском СП приведены в таблице 1.2. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.3.

# Таблица 1.2 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016-2031 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,1616 | 0,0000 | 0,1616 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0000 | 0,3233 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 | 0,3233 | 0,0647 | 0,3879 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,1347 | 0,0000 | 0,1347 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 | 0,1751 | 0,0000 | 0,1751 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,2963 | 0,0000 | 0,2963 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0000 | 0,4984 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 | 0,4984 | 0,0647 | 0,5630 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 1.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016-2031 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016-2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |  |  |  |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 1,7780 | 0,1293 | 1,9074 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 0,8621 | 0,1724 | 1,0345 | 3,5022 | 0,4741 | 3,9763 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 1,0103 | 0,0000 | 1,0103 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 0,7328 | 0,0000 | 0,7328 | 2,4758 | 0,0000 | 2,4758 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 2,7883 | 0,1293 | 2,9176 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 1,5948 | 0,1724 | 1,7673 | 5,9780 | 0,4741 | 6,4521 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0838 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

# Таблица 1.4 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии за период 2016–2021 гг, Гкал/год

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 973,3 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 915,8 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 435,7 | 0,0 | 435,7 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 0,0 | 871,5 | 871,5 | 44,3 | 915,8 | 871,5 | 44,3 | 915,8 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 363,1 | 0,0 | 363,1 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1445,3 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 798,8 | 0,0 | 798,8 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 0,0 | 1343,5 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 | 1343,5 | 44,3 | 1387,8 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Таблица 1.5 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии 2016-2031 гг, Гкал/год

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2016-2021 | 2022-2026 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Копылово | Всего по п. Копылово, в т.ч. | 4793,0 | 88,7 | 4939,2 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 4793,0 | 88,7 | 4881,7 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 4793,0 | 88,7 | 4881,7 | 2323,9 | 118,2 | 2442,1 | 2323,9 | 0,0 | 2323,9 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Рассвет | Всего по п. Рассвет, в т.ч. | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 2723,3 | 0,0 | 2723,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 | 1975,3 | 0,0 | 1975,3 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по СП | Всего по Копыловскому СП, в т.ч. | 7516,3 | 88,7 | 7662,5 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 7516,3 | 88,7 | 7605,0 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 7516,3 | 88,7 | 7605,0 | 4299,2 | 118,2 | 4417,4 | 4299,2 | 0,0 | 4299,2 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Из рис. 1.3 видно, чтобольшая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на жилые строения, представленные индивидуальным жилищным фондом.

Нагрузка на нужды отопления и вентиляции определялась исходя из площади строений, нагрузка на ГВС – исходя из проектируемого количества мест. Теплоснабжение для индивидуальной жилой застройки планируется индивидуальное теплоснабжение (печное отопление).

### 1.3. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Копыловского ввод социально-значимых объектов не прогнозируется.

### 1.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

Также по состоянию на 01.01.17 г. по Копыловскому СП отсутствуют заявки потребителей, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2016 год определен по состоянию на 31.12.2016 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Копыловского СП были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка в 2016 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Копыловского СП приведены в таблицах 2.1, 2.2.

# Таблица 2.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной п. Копылово

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 | 7,7580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 | 7,7515 |
| Полезная тепловая нагрузка,в т.ч. | Гкал/ч | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 | 5,8803 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 | 5,2945 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 | 0,5858 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,9084 | 0,9084 | 0,9084 | 0,8013 | 0,7123 | 0,5342 | 0,3838 | 0,3838 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,9627 | 0,9627 | 0,9627 | 1,0699 | 1,1589 | 1,3370 | 1,4874 | 1,4874 |

# Таблица 2.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной п. Рассвет

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 | 7,7500 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0095 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,7405 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 | 7,7407 |
| Полезная тепловая нагрузка,в т.ч. | Гкал/ч | 4,8332 | 4,8332 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 | 4,7496 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,2515 | 4,2515 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 | 4,1742 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,5817 | 0,5817 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 | 0,5754 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,6861 | 0,6861 | 0,6861 | 0,5520 | 0,4630 | 0,3917 | 0,3047 | 0,3047 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,2212 | 2,2214 | 2,3050 | 2,4391 | 2,5281 | 2,5993 | 2,6864 | 2,6864 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных Копыловского СП на рис. 2.1, 2.2.

# Рис. 2.1. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Копылово

# Рис. 2.2. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Рассвет

Из табл. 2.1, 2.2 и рис. 2.1 и 2.2 видно, что резерв тепловой мощности на котельных увеличивается со снижением тепловых потерь. Увеличение тепловой нагрузки запланировано только для котельной п. Копылово (подключение домов по адресу ул. 1 Мая, дом № 9/1 и дом № 4). Для п. Рассвет снижение тепловой нагрузки связано с запланированным отключением абонентов по ул. Строителей.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансыпроизводительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались с учетом, что к концу 2021 года все потребители системы теплоснабжения с. Томское будут переведены на закрытую схему присоединения ГВС.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Копыловского СП приведены в таблицах 3.1, 3.2.

# Из таблиц 3.1, 3.2 видно, что изменение расходов теплоносителя в расчетный период в п. Копылово не прогнозируется, что связано с тем, что строительство новых сетей, реконструкия участков не запланирована. Снижение расхода теплоносителя в зоне действия котельной п. Рассвет связано с планируемым отключением абонентов по ул. Строителей.

# Таблица 3.1 – Перспективные балансы теплоносителя котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 | 0,4118 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 | 0,5882 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 | 9,4118 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 | 3,2940 |

# Таблица 3.2 – Перспективные балансы теплоносителя котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,2083 | 0,2083 | 0,2083 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 | 0,1853 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0893 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,2975 | 0,2975 | 0,2975 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 | 0,2646 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 5,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 4,7025 | 0,2025 | 0,2025 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 | 0,2354 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,6660 | 1,6660 | 1,6660 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 | 1,4820 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Источники теплоснабжения в п. Копылово и п. Рассвет введены в эксплуатацию в 2011 г., находятся в хорошем состоянии. Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии нет.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруженийна них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей разработаны по следующим направлениям:

- Замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Замена изоляции тепловых сетей;

- Вывод тепловых сетей из эксплуатации.

Мероприятия по замене изоляции тепловых сетей по зонам действия котельных приведены в таблице 5.1.

# Таблица 5.1 – Реконструкция сетей с заменой изоляции

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Рассвет | ТК-4 | ТК-7 | dот=50 dГВС=32 | 340 | 2024 г |
| Итого по котельной | 340 |  |

Мероприятия по замене изношенных тепловых сетей по зонам действия котельных приведены в таблице 5.2.

# Таблица 5.2 – Реконструкция с заменой изношенных тепловых сетей

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Копылово | ЦТП | Ж/д № 14 | dот=150 dГВС=100 | 30 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 100 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 270 | 2019 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 275 | 2020 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 136 | 2021 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 151 | 2021 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/70 | 77 | 2022 |
|  | ТК-29 | Ж/д № 13, 15 | dот=50 dГВС=32 | 81 | 2022 |
|  |  |  | dот=50 dГВС=32 | 30 | 2022 |
|  | ТК-8 | Компенсатор ул. 1 мая | dот=125 dГВС=100 | 70 | 2023 |
|  |  |  | dот=125 dГВС=100 | 54 | 2022 |
|  | ТК-4 | ТК-2 | dот=100 dГВС=100/80 | 100 | 2023 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80 | 98 | 2023 |
| Итого по котельной п. Копылово | 1472 |  |
| п. Рассвет | ЦТП | ТК-3 | dот=150 dГВС=150 | 186 | 2017 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=100 | 120 | 2017 |
|  | ТК-5 | Ж/д № 21, 20 | dот=80 dГВС=50/32 | 46 | 2022 |
|  |  |  | dот=50 dГВС=50/32 | 30 | 2022 |
|  | ТК-4 | ТК-7 | dот=50 dГВС=32 | 340 | 2022 |
| Итого по котельной | 722 |  |
| Итого по котельным поселения | 2194 |  |

Система центрального теплоснабжения по ул. Строителей при не большом количестве потребителей (5 квартир) является источником больших не возвратных ресурсных потерь для теплоснабжающей организации, что в свою очередь отрицательно сказывается на тарифообразовании за услуги теплоснабжения, а так же экономической стабильности работы энергоснабжающего предприятия.

Результаты расчета тепловых потерь на участке тепловой сети отопления и ГВС по ул. Строителей приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Расчет тепловых потерь на участке тепловых сетей ул. Строителей (п. Рассвет)

| Месяц | Месячные тепловые потери в сети через тепловую изоляцию, Гкал | Месячные тепловые потери в сети с утечкой, Гкал | Месячные суммарные тепловые потери в сети, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть отопления |
| Январь | 63,5 | 1,1 | 64,62 |
| Февраль | 56,3 | 1,0 | 57,23 |
| Март | 50,0 | 0,9 | 50,88 |
| Апрель | 40,8 | 0,9 | 41,67 |
| Май о | 11,6 | 0,3 | 11,84 |
| Май л | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Июнь | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Июль | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Август | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Сентябрь л | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Сентябрь о | 12,3 | 0,3 | 12,58 |
| Октябрь | 40,9 | 0,9 | 41,80 |
| Ноябрь | 48,3 | 0,9 | 49,22 |
| Декабрь | 60,7 | 1,0 | 61,74 |
| Итого за год: | 384,39 | 7,19 | 391,58 |
| Сеть ГВС |
| Январь | 6,0 | 0,1 | 6,2 |
| Февраль | 5,7 | 0,1 | 5,8 |
| Март | 6,1 | 0,1 | 6,2 |
| Апрель | 5,9 | 0,1 | 6,0 |
| Май о | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Май л | 3,7 | 0,1 | 3,8 |
| Июнь | 4,9 | 0,1 | 5,0 |
| Июль | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Август | 4,5 | 0,1 | 4,6 |
| Сентябрь л | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Сентябрь о | 1,7 | 0,0 | 1,8 |
| Октябрь | 5,4 | 0,1 | 5,5 |
| Ноябрь | 5,6 | 0,1 | 5,7 |
| Декабрь | 6,0 | 0,1 | 6,1 |
| Итого за год: | 63,1 | 1,1 | 64,1 |
| Всего по | 447,4 | 8,3 | 455,7 |

Из таблицы 5.3 видно, что годовые потери тепловой энергии на участке тепловой сети по ул. Строительная составляют 455,7 Гкал/год. При этом полезный отпуск потребителям, расположенным по ул. Строителей, составляет 255,5 Гкал/год. Таким образом, потери тепловой энергии на участке ул. Строителей составляют более 64 % от отпуска тепловой энергии потребителям, что говорит о крайне низкой эффективности системы теплоснабжения по ул. Строителей п. Рассвет.

Система теплоснабжения по ул. Строителей п. Рассвет находится в неудовлетворительном состоянии и для проведения ее капитального ремонта требуются значительные затраты финансовых средств, что является экономически не целесообразным.

С учетом наличия альтернативного источника теплоснабжения (улица «газифицирована», имеется возможность перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение), вывод сети теплоснабжения по ул. Строителей в п. Рассвет позволит значительно сократить затраты энергоснабжающей организации на выработку тепловой энергии за счет уменьшения тепловых потерь и более эффективного перераспределения теплоносителя между потребителям п. Рассвет, сократить затраты бюджета Копыловского сельского поселения на капитальный ремонт, что подтверждается расчетом тарифных последствий мероприятий (Глава 8 Обосновывающих материалов).

Мероприятия по выводу участков сетей из эксплуатации приведены в таблице 5.4.

# Таблица 5.4 – Вывод участков тепловых сетей из эксплуатации

| Зона действия котельной | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина участка, м | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рассвет | ТК-16 | Ж/д ул. Строителей, 22 | dот=50 dГВС=32 | 220 | 2018 |
|  |  |  | dот=100 dГВС=80/50 | 230 | 2018 |
|  |  |  | dот=80 dГВС=80/50 | 105 | 2018 |
|  |  |  | dот=80 dГВС=50/32 | 80 | 2018 |
| Итого по котельной | 635 |  |
| Итого по котельным поселения | 635 |  |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

## 6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Копыловского сельского поселения приведены в таблицах 6.1, 6.2.

# Таблица 6.1 – Расчетные расходы топлива для котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 20489,24 | 19931,83 | 19931,83 | 19330,18 | 18830,18 | 17830,18 | 16985,60 | 16985,60 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,7887 | 6,7887 | 6,7887 | 6,6816 | 6,5926 | 6,4145 | 6,2641 | 6,2641 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 8339 | 8374,62 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1913 | 1,1964 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 128,95 | 128,40 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 | 136,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 92,97 | 92,97 | 92,97 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 92,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 1121,74 | 1121,74 | 1121,74 | 1140,47 | 1125,28 | 1094,88 | 1069,21 | 1045,97 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 941,62 | 937,62 | 993,95 | 1010,54 | 997,08 | 970,15 | 947,40 | 926,81 |
| Годовой расход натурального топлива | Тыс. м3 | 3147,56 | 3061,93 | 3061,93 | 2969,50 | 2892,69 | 2739,07 | 2609,33 | 2609,33 |

# Таблица 6.2 – Расчетные расходы топлива для котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 16399,93 | 15753,38 | 16399,93 | 15391,32 | 14891,32 | 14491,32 | 14002,25 | 14002,25 |
| Максимальная часовая присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,5193 | 5,5193 | 5,4357 | 5,3016 | 5,2126 | 5,1413 | 5,0543 | 5,0543 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 8342 | 8372,69 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1917 | 1,1961 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 130,84 | 130,36 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 860,57 | 860,57 | 847,53 | 826,62 | 812,74 | 801,64 | 788,06 | 788,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 722,13 | 719,48 | 750,98 | 732,45 | 720,15 | 710,31 | 698,28 | 698,28 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2557,08 | 2456,27 | 2557,08 | 2399,81 | 2321,85 | 2259,49 | 2183,23 | 2183,23 |
| Годовой расход натурального топлива | Тыс. м3 | 2145,71 | 2053,57 | 2265,76 | 2126,42 | 2057,34 | 2002,08 | 1934,51 | 1934,51 |

Снижение потребления газа на котельных Копыловского СП обусловлено снижением отпуска тепловой энергии вследствие снижения тепловых потерь, а также отключения части потребителей котельной п. Рассвет.

## 6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; K – коэффициент перевода натурального топлива в условное; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 3-х суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 5-ти суточный период) года соответственно.

На котельных Копыловского СП в качестве резервного топлива используется дизельное топливо. Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 6.3, 6.4.

# Таблица 6.3 – нормативный запас аварийного топлива на котельной п. Копылово

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 94,96 | 94,96 | 94,96 | 93,46 | 92,22 | 89,73 | 87,62 | 87,62 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| Расчетный период | сут. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 |
| Неснижаемый запас | т | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,2 | 48,5 | 47,2 | 46,1 | 46,1 |

# Таблица 6.4 – нормативный запас аварийного топлива на котельной п. Рассвет

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 71,70 | 71,70 | 70,62 | 68,87 | 67,72 | 66,79 | 65,66 | 65,66 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 109,81 |
| Неснижаемый запас | т | 39,3 | 39,3 | 38,7 | 37,7 | 37,1 | 36,6 | 36,0 | 36,1 |

# Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии не запланированы.

## 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского федерального округа (таблица 7.1).

## Таблица 7.1 – Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах 2016 г.), руб./пм

| Диаметр трубы/стенка трубы/диаметр оболочки, мм | Трубы в ППУ | Цена, руб/пм трубы в ППУ с учетом отводов, изоляции стыков, манжет и пр | Новое строительство на неподвижных опорах (материалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 57/3,5/125 | 613,44 | 858,82 | 2147,04 |
| 57/3,5/140 | 678,41 | 949,77 | 2374,42 |
| 76/3,5/140 | 760,41 | 1064,57 | 2661,44 |
| 76/3,5/160 | 817,92 | 1145,09 | 2862,72 |
| 89/4,0/160 | 877,56 | 1228,58 | 3071,46 |
| 89/4,0/180 | 959,57 | 1343,39 | 3358,48 |
| 108/4,0/180 | 1086,30 | 1520,82 | 3802,05 |
| 108/4,0/200 | 1151,27 | 1611,77 | 4029,43 |
| 133/4,0/225 | 1356,81 | 1899,53 | 4748,84 |
| 133/4,0/250 | 1512,30 | 2117,22 | 5293,05 |
| 159/4,5/250 | 1706,13 | 2388,58 | 5971,46 |
| 159/4,5/280 | 1863,75 | 2609,25 | 6523,13 |
| 219/6,0/315 | 2814,80 | 3940,71 | 9851,78 |
| 219/6,0/355 | 3231,21 | 4523,69 | 11309,24 |
| 273/6,0/400 | 4672,16 | 6541,02 | 16352,54 |
| 273/6,0/450 | 5020,41 | 7028,57 | 17571,44 |
| 325/6,0/450 | 5337,78 | 7472,89 | 18682,23 |
| 325/6,0/500 | 5875,61 | 8225,85 | 20564,62 |
| 426/7,0/560 | 7201,53 | 10082,14 | 25205,36 |
| 426/7,0/630 | 8108,91 | 11352,47 | 28381,19 |

Распределение стоимости замены изоляции тепловых сетей по видам работ приведено в таблице 7.2.

## Таблица 7.2 – Затраты на замену изоляции тепловых сетей по статьям расходов

| Статья расходов | Доля в общей стоимости затрат, % |
| --- | --- |
| Итого материалы | 55 |
| Машины и механизмы | 2 |
| ФОТ | 18 |
| Накладные расходы | 15 |
| Сметная прибыль | 8 |
| Непредвиденный затраты | 2 |

# Таблица 7.3 – Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции тепловых сетей (замена изоляции и замена ветхих сетей), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)

| Условный диаметр, мм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена изоляции тепловых сетей |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины и механизмы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накладные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сметная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденный затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего затраты на замену изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей |
| Замена ветхих сетей | 0,00 | 2030,71 | 2138,04 | 2155,14 | 2272,77 | 2450,61 | 2358,03 | 1738,90 | 912,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого затраты |
| Итого затраты |  | 2030,7 | 2138,0 | 2155,1 | 2272,8 | 2450,6 | 2358,0 | 1738,9 | 1405,4 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

При существующих тарифах на тепловую энергию, ни одно теплоснабжающее предприятие Копыловского сельского поселения не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.

В таблице 7.4 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому мероприятию.

# Таблица 7.4 – Предполагаемые источники инвестиций

| № п/п | Мероприятия | Предполагаемый источник финансирования | Тарифные последствия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, млн. руб. | Источник финансирования |  |
| 1 | Реконструкция с заменой тепловых сетей | 16,06 | Муниципальный бюджет | Нет |
| 2 | Реконструкция сетей с заменой изоляции | 0,49 | Муниципальный бюджет | Нет |

Полный перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, а также по строительству и реконструкции тепловых сетей приведен в табл. 7.5.

## Таблица 7.5 – Мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей Копыловского СП (затраты в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | Средства тарифа | Плата за подключение по инд. тарифу | Источник не определен |
| 1.1 | Реконструкиця сетей с заменой изоляции тепловых сетей (котельная п. Рассвет) | км | 0,34 | 493,13 | 2023 |  | 493,13 |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция с заменой ветхих сетей в зоне действия котельной п. Копылово | км | 1,47 | 16056,48 | 2017–2024 |  | 16056,48 |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция с заменой ветхих сетей в зоне действия котельной п. Рассвет | км | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 16549,6 |  | 0 | 16549,6 | 0 | 0 | 0 |

## 7.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей заключается в определении прогнозного тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на реализацию инвестиционных проектов.

При определении прогнозных значений расходов на основные материалы, а также услуги и работы производственного характера определялись с учетом индекс-дефляторов, изменением установленной тепловой мощности источников.

Данные для расчета эффективности инвестиций и ценовых последствий для потребителей определены на основании данных, подлежащих раскрытию за 2015 год (http://rec.tomsk.gov.ru/map.html – карта тарифов, раздел раскрытие информации). Калорийность топлива, полезный отпуск, значения удельных расходов условного топлива взяты согласно данным Схемы теплоснабжения Копыловского сельского поселения (Главы 3–6). Расчет выполнен исходя из покрытия затрат на реконструкцию тепловых сетей за счет средств муниципального бюдежта.

Расчет ценовых последствий для абонентов систем теплоснабжения п. Копылово и п. Рассвет приведены, соответственно, в таблицах 7.6 и 7.7.

# Таблица 7.6 – Расчет ценовых последствий для абонентов системы теплоснабжения п. Копылово

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем отпуска тепловой энергии (от коллектора/из тепловой сети), Гкал | 15 387,59 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 | 14 830,18 |
| 1.1. | объем отпуска тепловой энергии на собственное потребление | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
| 1.2. | объем отпуска тепловой энергии потребителям (население, бюджет, прочие+ перепродавцы) | 15 265,67 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 | 14 708,26 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 3157476,60 | 3250937,90 | 3405335,67 | 3507495,74 | 3612720,61 | 3721102,23 | 4313777,34 | 5000850,24 |
| 2 | базовый уровень операционных расходов | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 | 3157476,60 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | 615 450,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3 | оплата труда | 1 659 246,98 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) | 558 333,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 323 731,10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6 | расходы на служебные командировки | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.7 | расходы на обучение персонала | 701,25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | - | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции (охрана труда) | 13,61 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,047 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,030 | 1,030 |
| III | Неподконтрольные расходы | 1 972 833,35 | 742 123,19 | 2 026 544,53 | 2 055 463,38 | 2 085 443,12 | 2 116 522,73 | 2 289 886,35 | 2 497 482,94 |
| 1 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего | 1 237 080,80 | 0,00 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 | 1 237 080,80 |
| 2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 18 546,32 | 6 700,00 | 19 950,25 | 20 748,26 | 21 578,19 | 22 441,32 | 27 303,29 | 33 218,63 |
| 3 | отчисления на социальные нужды всего | 501 092,59 | 508 508,76 | 539 024,54 | 559 186,85 | 580 103,33 | 601 802,20 | 723 095,76 | 868 836,11 |
| 4 | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 216 113,64 | 226 914,43 | 230 488,94 | 238 447,47 | 246 680,80 | 255 198,42 | 302 406,49 | 358 347,39 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 16 869 539,65 | 19 113 392,49 | 18 039 325,63 | 18 208 953,28 | 18 395 337,08 | 18 100 687,86 | 20 236 606,50 | 23 203 959,56 |
| 1.2 | Расходы на топливо | 14897922,61 | 15447479,92 | 15841161,33 | 16422769,24 | 16589898,17 | 16258681,60 | 18328136,82 | 21247333,85 |
| 1.2.1. | Расход топлива | 2642,08 | 2559,27 | 2642,08 | 2631,20 | 2563,15 | 2427,03 | 2312,06 | 2312,06 |
| 1.2.2. | Цена топлива | 5638,71 | 6035,90 | 5995,72 | 6241,54 | 6472,48 | 6699,01 | 7927,18 | 9189,77 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, | 1755783,93 | 3454762,16 | 1961093,88 | 1975017,65 | 1989040,27 | 2003162,46 | 2075291,71 | 2150018,18 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | 215833,11 | 211150,41 | 237070,42 | 246790,31 | 255921,55 | 264878,80 | 313440,40 | 363363,33 |
| 1.4.1. | Объем теплоносителя на технологические нужды | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 | 2888,10 |
| 1.4.2. | Тариф на теплоноситель | 74,73 | 73,11 | 82,09 | 85,45 | 88,61 | 91,71 | 108,53 | 125,81 |
| V | Прибыль | - | - 297 821,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | - | - 297 821,46 |  |  |  |  |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 21999849,60 | 22808632,12 | 23471205,83 | 24207536,31 | 24533023,72 | 24364347,82 | 27320532,64 | 31259048,54 |
|  | Тариф I полугодие, руб./Гкал | 1365,24 | 1515,55 | 1547,72 | 1622,29 | 1648,64 | 1693,61 | 1799,53 | 2058,95 |
|  | Тариф II полугодие, руб./Гкал | 1515,55 | 1567,87 | 1622,29 | 1648,64 | 1693,61 | 1607,33 | 1934,34 | 2213,19 |
|  | Тариф с учетом индекс-дефлятора, руб./Гкал | 1429,71 | 1486,90 | 1556,79 | 1620,62 | 1680,58 | 1739,40 | 2058,29 | 2386,12 |

# Таблица 7.7 – Расчет ценовых последствий для абонентов системы теплоснабжения п. Рассвет

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем отпуска тепловой энергии (от коллектора/из тепловой сети), Гкал | 12 546,82 | 11 900,27 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 | 12 546,82 |
| 1.1. | объем отпуска тепловой энергии на собственное потребление | 101,97 | 101,97 | 101,97 | 102,97 | 103,97 | 104,97 | 109,97 | 114,97 |
| 1.2. | объем отпуска тепловой энергии потребителям (население, бюджет, прочие+ перепродавцы) | 12 444,85 | 11 798,30 | 12 444,85 | 12 443,85 | 12 442,85 | 12 441,85 | 12 436,85 | 12 431,85 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2902368,94 | 2988279,06 | 3130202,28 | 3224108,35 | 3320831,60 | 3420456,55 | 3965246,60 | 4596807,58 |
| 2 | базовый уровень операционных расходов | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 | 2902368,94 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 320 508,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | оплата труда всего | 1 966 809,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | 369 573,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям | 227 151,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | расходы на обучение персонала | 492,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | 17 834,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,047 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,030 | 1,030 |
| III | Неподконтрольные расходы | 2 337 183,49 | 2 184 338,24 | 2 394 169,39 | 2 424 244,69 | 2 455 398,18 | 2 487 668,76 | 2 667 241,32 | 2 881 451,97 |
| 3 | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 1548901,10 | 0,00 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 | 1548901,10 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 18546,32 | 14000,00 | 19950,25 | 20692,90 | 21463,20 | 22262,17 | 26725,91 | 32084,68 |
| 5 | отчисления на социальные нужды всего | 593976,57 | 602767,43 | 638939,71 | 662724,33 | 687394,33 | 712982,67 | 855941,60 | 1027564,98 |
| 6 | прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 1386205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 175759,50 | 181365,75 | 186378,33 | 191926,37 | 197639,56 | 203522,82 | 235672,70 | 272901,20 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 12655943,79 | 13302075,49 | 13452302,64 | 13906676,08 | 14008232,58 | 14164687,20 | 16437212,06 | 19370510,31 |
| 1.2 | Расходы на топливо | 11950870,68 | 12631871,89 | 12646210,42 | 13047300,10 | 13090515,12 | 13184748,10 | 15075422,54 | 17476546,51 |
|  | Расход топлива | 2145,69 | 2053,54 | 2145,69 | 2126,55 | 2057,47 | 2002,21 | 1934,63 | 1934,63 |
|  | Цена топлива | 5569,71 | 6151,27 | 5893,77 | 6135,42 | 6362,43 | 6585,11 | 7792,40 | 9033,52 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 634925,62 | 607815,95 | 728965,72 | 780722,29 | 836153,57 | 895520,47 | 1261893,99 | 1778157,51 |
| 1.5 | Расходы на теплоноситель | 70147,49 | 62387,65 | 77126,49 | 78653,70 | 81563,89 | 84418,62 | 99895,53 | 115806,30 |
| 1.5.1. | Объем теплоносителя на технологические нужды | 1261,38 | 1261,38 | 1261,38 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 | 1235,69 |
| 1.5.2. | тариф на теплоноситель | 55,61 | 49,46 | 61,14 | 63,65 | 66,01 | 68,32 | 80,84 | 93,72 |
| V | Прибыль | - | - 945 483,61 | - | - | - | - | - | - |
|  | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - 945 483,61 | - |  |  |  |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17 895 496,21 | 17 529 209,18 | 18 976 674,31 | 18 954 897,54 | 19 325 107,75 | 19 781 098,62 | 23 800 681,23 | 29 403 867,09 |
|  | Тариф I полугодие, руб./Гкал | 1408,88 | 1449,29 | 1488,95 | 1543,51 | 1608,51 | 1655,69 | 1797,86 | 2093,89 |
|  | Тариф II полугодие, руб./Гкал | 1449,29 | 1504,24 | 1543,51 | 1608,51 | 1655,69 | 1679,82 | 1930,62 | 2246,88 |
|  | Тариф с учетом индекс-дефлятора, руб./Гкал | 1426,30 | 1483,35 | 1553,07 | 1 616,74 | 1 676,56 | 1 735,24 | 2 053,37 | 2 380,42 |

Динамика изменения прогнозного тарифа в системах теплоснабжения п. Копылово и п. Рассвет показана на рис. 7.1, 7.2 соответственно.

Рис. 7.1. Прогнозный тариф п. Копылово

# Рис. 7.2. Прогнозный тариф п. Рассвет

Меньшие темпы роста тарифа по сравнению с индекс-дефлятором связаны с планируемыми мероприятиями по снижению тепловых потерь (реконструкции с заменой тепловых сетей, заменой изоляции), откючением части абонентов в п. Рассвет.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 годаработы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Копыловского СП.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Копыловского СП приведен а таблице 8.1.

# Таблица 8.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Копыловского СП

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Емкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Котельная п. Рассвет | ООО «Ресурс-Т» | 7,750 | 82,3 |
| 02 | Котельная п. Копылово |  | 7,758 | 164,7 |

Значительное изменение зон деятельности источников тепловой энергии Копыловского СП не прогнозируется, т.к. подключение новых абонентов планируется в сложившихся зонах действия источников. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Копыловского СП. Таким образом, на территории Копыловского СП выделено 2 изолированных зоны деятельности источников тепловой энергии.

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными и арендуются ООО «Ресурс-Т».

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – ООО «Ресурс-Т»– в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 8.2.

# Таблица 8.2 – Зоны деятельности ЕТО ООО «Ресурс-Т»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Ресурс-Т» | Котельная п. Рассвет | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 02 | ООО «Ресурс-Т» | Котельная п. Копылово |  |

Таким образом, на территории Копыловского СП для 2 изолированных зон деятельности источников определена 1 единая теплоснабжающая организация.

Тираж 6 шт.       Ответственный за выпуск      Попова Александра Владимировна